문서번호	운영과-78
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
박종석		이호복	02/11 김일운
협조

#1송풍기동 소화펌프 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  02.

난지물재생센터

(운영과)

#1송풍기동 소화펌프 정비 계획

◊ 금년 한파기간에 소화전 펌프가 동파로 파손되어 긴급 정비하여

화재 발생시 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		점검개요

❍ 점검일시 : 2016. 01. 27.(수요일)

❍ 점검장소 : #1송풍기동 지하

❍ 점 검 자 : 공업서기 박종석

용 도	규 격	제작연도	제작회사	비 고
소화전 소화펌프(주)	380V,10HP, 0.3㎡/min,68M	2011년	삼정펌프	구리스패킹

❍ 설 비 명

2		점검결과

❍ 펌프 케이싱 파손

- 동파로 인한 케이싱 일부분이 파손되어 누수 발생

#1송풍기동 소화펌프(주)

❍ 사 진

3		정비계획

❍ 펌프 정비업체에 의뢰하여 교체하고자 함

- 업 체 명 : 대아펌프(서부영업소) 대표 : 이선미

경기도 안산시 단원구 산단로 326

❍ 소요예산 : 금1,705,000원(금일백칠십만오천원정, 부가세포함)

❍ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영, 시설비,

소방시설유지관리

따로붙임 : 산출기초조사서  1부

견적서          1부.  끝.