문서번호	행정지원과-3505
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질팀장	행정지원과장
신성균		박번수	02/11 이희세
협조
	기전팀장		이상연

현장근무자 수질업무 교육계획

2016. 2.

서부수도사업소

(행정지원과)

현장 근무자 수질 업무 교육 계획

배수지.가압장 등 현장 근무자들에게 수질검사 업무등을 숙지시켜 수질 이상 발생시 신속한 대응체제를 확립하고자 자체교육을 실시하고자 함

□ 교육일시 : 2016. 2. 15(월) ~ 2. 17(수)

□ 교육장소 : 북악(배),  백련(배),  만리(가)

□ 교육대상 : 배수지ㆍ가압장 현장근무자 14명

○ 북악(6),  백련(5),  만리(3)

□ 교육일정

일 시	2.15(월)	2.16(화)	2.17(수)
대 상	북악(배)	백련(배)	만리(가)

□ 교육방법

○ 교대근무로 인하여 집합교육이 불가하므로 주간근무자 순회교육 후 교육

자료 비치 및 숙지

□ 교육내용

○ 잔류염소 관리

○ 수질측정 방법

○ 수질감시시스템

○ 근무자 유의사항

□ 붙 임 : 교육자료 1부.

배수지ㆍ가압장 근무자 교육 자료

1		잔류염소 관리

□ 잔류염소

❍ 관리목적

- 잔류염소의 산화력이 살균효과를 내며, 배급수 과정 중 위생상의 안전을 유지하기 위하여 일정 농도를 유지할 수 있도록 관리

□ 잔류염소 월별 관리목표

월 별	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월
백 련	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10
증 산	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10
불 광	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10
와우산	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.35 ±0.10	0.30 ±0.10	0.30 ±0.10

□ 잔류염소측정기 및 탁도계

잔류염소 측정기	탁도계

2		수질측정 방법

□ 잔류염소 측정방법(수질기준 : 0.10 ~ 4.0mg/L)

1 잔류염소 측정기의 뚜껑을 연다 2. 공시험용 셀에 측정할 시료를 표시선(10ml)까지 채운다	3 표면의 물기를 완전히 닦아내고 셀홀더에 넣은 다음 뚜껑을 닫는다 4. 버튼을 눌러 “0.00”이 표시되게 한다
5. DPD시약 1개를 셀안에 넣고 흔든다 (수돗물의 잔류염소 존재시 분홍색을 띄움)	5. 측정용 셀을 셀홀더에 넣고 뚜껑을 닫은 후 키를 눌러 잔류염소의 농도를 측정한다

□ 탁도 측정방법(수질기준 : 0.5 NTU 이하)

1. 측정할 시료를 셀의 표시선까지 채우고 표면의 물기와 지문를 깨끗이 제거한다 ※ 주의 : 시료(수돗물)에 기포가 있는지 확인하고 기포가 있으면 기포가 사라진 후 측정 2. 탁도계의 전원키()를 누른다	3. 시료셀을 셀홀더에 넣고, 키를 누른다 잠시 후 나타나는 측정치를 읽는다

※ 수질측정시 주의사항

❍ 잔류염소

- DPD 시약을 셀에 넣고 즉시 측정해야 된다

- 시간의 경과함에 따라 자연발색이 일어나므로 혼동해서는 안된다

- 측정방법이 빛을 이용한 비색법이므로 적수, 흙탕물 등이 혼재할 경우에는 측정치에 오류가            발생하므로 측정해서는  안된다

❍ 탁 도

- 긁히거나 손상된 셀을 사용하면 측정치의 오차가 발생된다

- 또한 셀 표면을 잘 닦지 않으면 오차가 발생된다

- 수온이 낮아지면 대기온도와의 차이 때문에 성애가 발생되어 측정치와 차이가 발생된다

- 측정시에는 수차례 측정하여 올바른 값을 구한다

3		수질 감시시스템

□ 관내 수질자동측정기 설치현황

구 분	개 소	대 수	비 고
계	30	34
배수지	18	22	4대는 유입에 설치
가압장	2	2
수도꼭지	10	10

□ 검사항목

○ 유출수 : 5항목(탁도, 잔류염소, PH, 전기전도도, 수온)

○ 유입수 : 탁도(와우산, 증산), 잔류염소(북악, 백련)

□ 수질감시시스템 운영

❍ 시스템(HMI) 설치장소 : 수도사업소 행정지원과

- 경보발령 기준 : 탁도 0.5NTU 이상, 잔류염소 0.1mg/L이하, 2.0mg/L 이상

PH 5.8이하/ 8.5이상

단, 지역배수지(북악, 와우산,증산)은 탁도(0.3NTU 이상), 잔류염소(0.25mg/L 이하)강화

- 자동측정값이 기준초과하면 10분 후 경보음 발생 및 문자메세지 자동 전송

❍ 24시간 감시체계 : 주간(수질팀), 야간, 공휴일(당직실)

❍ 다중감시체계(본부, 수도사업소, 아리수정수센터)

□ 수질 이상 시 보고체계

배수지,가압장	→	수질팀	→	과장	→	소장	→	본부(사안별 판단)
				정수센터(유선통보)

□ 경보 발생시 대처요령

	① 당직실(야간, 휴일)에 전화하여 점검중 버튼 작동 요청
	② 수질자동측정기기(판넬) 문을 연다
측정지점	③ 탁도와 잔류염소를 휴대용 수질 측정 장비를 이용하여 측정한다 ④ 수질자동측정기기의 지시 값과 수동으로 측정한 값과 비교 ⑤ 값이 상이할 경우 기기 보정을 한다
	⑥ 계측기의 측정부를 연다 ⑦ ▲,▼ 키를 이용하여 CL(mg/L)에 점등되게 한다
	⑧ 「MEAS/STBY」key를 약 3초간 누른다

❍ 잔류염소 경보 발생시

① ②	⑨ 「▼ 」key 1번 클릭 → 「▶」 key 1번 클릭
	⑩ Z.CAL 화면에서 「▶」 key 1번 클릭 한다
	⑪ S.CAL 화면에서 「CAL」key 눌른다 ⑫ ▲,▼key를 사용하여 잔류염소 측정치 변경 후 「ENT」누른다 ⑬ 「MEAS/STBY」key를 약 3초간 누르면 메인화면으로 변경된다

❍ 탁도 경보 발생시(전지점 동일)

- 현장 점검 후 경보 수치와 동일할 경우

① 주변 공사 유무 파악

② 주변공사 시 – 수질팀장, 계측기담당자, 공사담당자에게 유선 통보 후 조치                사항에  따름.

- 현장 점검 후 경보 수치와 상이할 경우

① 당직실에 유선 연락하여 “점검중” 스위치 눌러달라고 요청 후, 그 사항을 계측기 담당자에게 통보하고 조치 함

4		근무자 유의사항

□ 수질자동측정기 순찰 및 유입수, 유출수 수질 수시 확인

□ 수질자동측정기 시료수 유입 및 작동여부 확인

□ 잔류염소 측정 : 1회 / 1일

□ 수질자동측정기 이상시 연락체계

❍ 수질감시시스템 이상시 연락부서 (수질이상 : 수질팀, 전송이상 : 기전팀)

❍ 비상연락망

수질감시시스템 담당자(서대문,은평)		김태호		*************
수질감시시스템 담당자(마포)		류현선		*************
수질팀장		박번수		*************
수질팀		우안제		*************
수질팀		신성균		*************
수질팀		송재흥		*************
수질팀		윤영재		*************
수질팀		김민용		*************
수질팀		이상일		*************
은평직반장		황재향		*************
서대문직반장		손정근		*************
마포직반장		서순란		*************
급수운영과장		박길영		*************
시설관리과장		유인행		*************
행정지원과장		이희세		*************
소 장		강홍기		*************
본 부		급수운영과(주간)		1465
		당 직 실(야간)		1592
강북제어실	5857(8)		뚝도제어실		5553
영등포제어실	5656		증산배수지(무인)		3779
북악배수지	3778		만리가압장		3772
백련배수지	3777		수운영센터		3726~7

끝.