문서번호	주차계획과-1097
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주차관리팀장	주차계획과장
가순종	이미경	01/24 안석진

『민간위탁 시영주차장』

전기수전 공사 시행

2014. 1.

도시교통본부

(주차계획과)

『민간위탁 시영주차장』

전기수전 공사 시행 계획

민간위탁 주차장중 전기설비가 미설치된 주차장 관리부스의 환경개선 요구가 있어 현장조사후 전기인입공사 시행계획을 수립하여 시행하고자 함.

		요청 내용

○ 아마노코리아(주)에서 운영중인 노상 및 노외주차장 21개소가 전기없이 운영중에 있어 열악한 환경 개선

○ 전기 미설치 주차장 현황 (강남 1, 2권역 21개소)

구 분	주차장현황	수전 가능	수전 불가	비 고
계	21	15	6
강남서부1권역	9	5	4
강남서부2권역	12	10	2

※ 강북지역은 현장소장 확인결과 해당없음

		현장조사

○ 조사일시 : 2014. 1. 10(금)

○ 조사자 : 공업주사보 가순종외 2

○ 조사결과 :

- 주차부스에 전기 인입이 되어있지 않아 현재 가스통을 이용해 난방을 하고 있어 폭발시 대형사고 우려

- 내부 조명등 및 PDA충전을 위해 매일 배터리를 다른곳에서 충전하여 사용중으로 불편

- 근무환경 개선을 위해 주차부스 내부 전기배선 공사 필요

		보고자 의견

○ 서울시내의 전기설비는 대부분 지중화공사를 시행하여 장거리 굴착이 필요한 구간은 공사비가 과다 발생.

- 우선 전기인입공사가 비굴착으로 가능한 곳은 전기공사를 시행하여 근무 환경 개선(제물포 1-2주차장 등 15개소)

- 굴착공사로 공사비가 과다 발생하여 전기인입공사가 곤란한 주차장은 향후 주변여건에 따라 시행 가능여부 검토

		조치 계획

○ 대상물량 : 제물포 1-2주차장 등 15개소

○ 계약방법 : 수의계약

- 사유 : 공사에 소요되는 비용이 소액으로 견적서 검토결과, 총액저가를 제시한 업체와 수의계약으로 전기공사 시행

- 공사업체 : 동광전력(주) 대표 유영근(☏2675-5447)

서울시 구로구 신림동 292-123

○ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

[지방자치단체를당사자로하는계약에관한 법률 시행령]

제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

5. 「건설산업기본법」에 따른 종합공사의 경우 추정가격이 2억원(「건설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 그 밖에 공사 관련 법령에 따른 공사의 경우에는 8천만원) 이하인 공사, ---

○ 총공사비 : 금22,864천원(도급비 18,463천원, 이전비 4,401천원)

- 도급비(업체 전기공사비용) : 18,463천원

- 이전비(한전 납부비용) : 4,401천원

		행정 사항

○ 전기수전은 서울시 명의로 수용신청하고, 공사 완료후 운영업체가 전기요금 납부토록 명의 변경.

붙임 : 전기공사비 산출내역서 1부. 끝.