문서번호	급수운영과-3220
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	조면행	02/12 이인걸
협 조
	요금과장		이병두
	주무관		노찬두
	시설관리과장		이자원
	시설관리팀장		김근용

'16. 1월 공급량 분석

2016. 2.

강서수도사업소

공급량 분석(1월)

1월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2015년		2016년		전년도 대비
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	증감량	즘감율(%)
계	12,131	391	12,392	399	261	2.15%
1월	12,131	391	12,392	399	261	2.15%

※ 본부 보정량 31천㎥ 감안하면 실제로 230천㎥(1.89%) 증가함

1인1일 급수량(lpcd)               3년대비 일공급량 추이

※ 1인1일 급수량 : 266lpcd            ※ 일공급량 : 399천㎥

시(市) 전체 공급량 증감 비교(1월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	1,802	1.92	261	2.15
1월 공급량	1,802	1.92	261	2.15

※ 시(市) 전체는 1.92% 증가에 비해 강서는 2.15%(실제 1.89%) 증가함

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’16. 1월 공급량은 12,392천㎥으로 전년대비 261천㎥(2.15%) 증가함

※ 본부 보정량 31천㎥ 감안하면 실제로는 230천㎥(1.89%) 증가

○ 주요 공급량 증가 원인은

- 1월 중순이후 강한 한파(–10℃이하)가 8일 이상 지속됨에 따라

수도계량기 동파 급증 및 동파예방을 위한 물흘림으로 공급량 증가됨

∙ 기온현황

▶ 18~25일에는 찬 대륙 고기압이 강하게 발달하여 우리나라로

찬 공기가 지속적으로 유입되어 전국적으로 강한 한파가 발생하였음

▶ 최저기온 현황

구 분		1~17일	한파기간								26~31일
			18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일
최저 기온	‘16년	-4.1	-12.3	-15.1	-15.1	-14.5	-11.1	-16	-18	-14.3	-4.8
	‘15년	-5.6	-6.5	-4.0	-6.4	-1.2	0.8	-1.6	0.8	1.1	-6.0

∙ 공급량 증감 현황                                       (단위 : 천㎥)

구 분		합 계	1~17일	한파기간 (18일~25일)	26~31일
공급량	증감	261	-35	154	142
	‘16년	12,392	6,641	3,247	2,504
	‘15년	12,131	6,676	3,093	2,362

※ 17일이전 35천㎥ 감소, 한파 영향으로 18일 이후 296천㎥ 증가함

○ 전년 동기대비 1월 인구는 1,243인 감소, 1월 수전은 1,311전 증가함

∙ 전년동기대비 인구감소                            (단위 : 인 )

구 분	‘15년 1월	‘16년 1월	증‧감
계	1,497,212	1,495,969	-1,243
양천구	486,221	484,245	-1,976
구로구	425,831	421,993	-3,838
강서구	585,160	589,731	4,571

∙ 신규수전                                      (단위 : 수전)

구 분	’15년 1월	’16년 1월	증‧감
계	321,999	323,129	1,130
양천구	107,094	106,980	-114
구로구	72,086	72,019	-67
강서구	142,819	144,130	1,311

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

월별 공급량 현황                                      (단위 : 천㎥)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계								우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신정6	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	12,392	3,689	1,555	829	854	451	4,496	1,263	697	372	547	283	911	423	2,168	1,718	450	1,464	191	384
1월	12,392	3,689	1,555	829	854	451	4,496	1,263	697	372	547	283	911	423	2,168	1,718	450	1,464	191	384

전년대비 공급량 현황                                  (단위 : 천㎥)

구 분	2015년 1월		2016년 1월		전년대비
	공급량	일공급량	공급량	일공급량	증감량	증감율(%)
합계	12,131	391	12,392	399	261	2.15%
양천구 소계	3,650	117	3,729	120	79	2.16%
목1중블록	1,453	46	1,555	50	102	7.02%
신정1중블록	1,322	42	1,263	40	-59	-4.46%
신월1중블록	875	28	911	29	36	4.11%
구로구 소계	3,815	123	3,938	127	123	3.22%
신정2중블록	642	20	697	22	55	8.57%
신정3중블록	451	14	372	12	-79	-17.52%
신정4중블록	727	23	547	17	103	14.1%
신정6중블록		0	283	9
대방4중블록	1,464	47	1,464	47	0	0.00%
금천1중블록	177	5	191	6	14	7.91%
독산중블록	354	11	384	12	30	8.47%
강서구 소계	4,666	150	4,725	152	59	1.26%
목2중블록	858	27	829	26	-29	-3.38%
목3중블록	866	27	854	27	-12	-1.39%
목4중블록	462	14	451	14	-11	-2.38%
신월2중블록	417	13	423	13	6	1.44%
우장산중블록	1,605	51	1,718	55	113	7.04%
화곡중블록	458	14	450	14	-8	-1.75%

중블록별 공급량 증감원인 분석 및 대책

< 양천구 >                                                        (단위 : 천㎥)

구 분	’15.1월 공급량	’16.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,453	1,555	증102 (증7.02%)	〈증감원인〉 ○ 목1중블록내 노후 송배수관(0.7km) 및 배수관(3.2km)로 정비와 목제1재건축주택사업 추진에 따른 주민 이주로 인해 급수수요가 감소하였으나 송배수관 정비공사 (등촌역사거리~공항역간)로 인해 목4중블록 유량계실 이설로 목1중블록 공급량 증가. ○ 2015년 대비 급수수전 증가 : 1388전 〈추진사항〉 ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동498-20외 6개소 ○ 중블록내 취약지역 누수탐지 적출하여 누수 복구 - 탐지 적출 건수 : 목동405-151외 25개소 - 일일 방지량 : 6,946톤 〈대 책〉 ○ 공사시행중 발견된 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,322	1,263	감59 (감4,46%)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 양천구 신정동 73-0번지 외 14건, 방지량 : 1,512톤 〈대 책〉 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관정비 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검
신월1중블록 (양천구)	875	911	증36 (증4.11%)	〈증감원인〉 ○ 중블록내 상수도관 누수발생 복구 - 양천구 신월동 137-14외 3개소, 방지량 : 87톤/일 ○ 다세대(도시형) 신축에 따른 입주 - 신월동 479-22호외 2개소(37세대) <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 - 위 치 : 신월동 549-2호외 10개소 - 대 상 : D= 200~500mm - 점검결과 : 이상없음 ○ 신정1-3구역외 3개지역 재개발,재건축 예정지역 수전상태 점검실시 - 재개발 지역내 폐전상태 점검(이상없음) 〈대 책〉 ○ 대형관로주변 및 가압급수구역 집중누수탐지 실시 ○ 재개발,재건축 상시순찰 및 점검 ○ 신규수전 개전시 수계여부 일치확인 ○ 신월1중블록 공급량 산정과 관련한 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 비교유량 측정등 즉시 조치

< 구로구 >                                                          (단위 : 천㎥)

구 분	’15.1월 공급량	’16.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	642	697	증55 (증8.57%)	〈증․감 원인〉 ○ 건물신축(도시형생활주택 및 대형건물)에 따른 공급량 증가 - 구로구 고척동 274-15호외 4개소, 세대수 : 39수전 ○ 블록내 상수도관 누수발생 - 개봉동 149-12호외 5개소, 누수량 : 1,545㎥ - 조치내용 : 클램프설치 등 당일 복구완료 ○ 기온 급강하에 따른 수돗물 물흘림(동파예방)으로 사용량 증가 <추진사항> ○ 동결, 동파로 인한 누수예방을 위한 보호통 보온재 정비 - 대 상 : 보온재 파손 및 망실 보호통 - 조치내용 : D15~50mm 보온재 교체 69개소 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관에 대한 배급수관 정비공사 시행 - 대 상 : 4개블록(신정12,13,15,19블록) - 공사개요 : D=150~300mm, L=915m
신정3중블록 (구로구)	451	372	감79 (감17.5%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 궁동192-122, 50mm-117세대 - 온수동23-7번지, 80mm-48세대 - 온수동18번지, 80mm-54세대 - 오류동31-277번지, 100mm-호텔422실 - 오류동31-280번지, 50mm-찜질방 - 오류동34-13번지, 0mm-도생200세대, 오피스텔125실 - 온수동11번지, 50mm-근생 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류동27-20외 4개소, 방지량 : 330톤/일 〈추진사항〉 ○ 온수가압지역 경계밸브점검 실시 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 노후관 정비공사 시행 - 궁동282-10~281-1번지, D=150mm, L=85m - 궁동190-42~189-20번지, D=150mm, L=45m
독산중블록 (구로구)	354	384	증30 (증8.47%)	〈증․감원인〉 ○ 가리봉동 뉴타운지역 지정 해제로 건물수리 후 입주민 증가로 인한 급수량 증가 ○ 상수도관 누수발생으로 인한 공급량 증가 - 구로동 252-78 외 4개소, 누수량 : 23톤 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 가리봉동 2-177~2-180호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=90m) 상반기 정비 예정 - 가리봉동 121-40~121-49호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=70m) 상반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

구 분	’15.1월 공급량	’16.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정4중블록 (구로구)	727	547	증104 (증14.1%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 천왕1지구 7단지, 150mm-374세대 - 천왕1지구C-1, 80mm-오피스텔112실 - 천왕1지구 여성안심주택, 50mm-96세대 - 오류동51-31번지, 80mm-102세대 - 오류동213-1번지, 50mm-사우나 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류2동 135-67, 방지량 : 10톤/일 <추진사항> ○ 불용관 철거(항동지구) - 항동92~135번지일대, D=20~100mm, L=226m 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 오류동86-2~120-6호, D=300mm, L=250m - 오류동120-5~산43-401호, D=300mm, L=260m - 오류동331-33~90-22호, D=300mm, L=285m ○ 항동지구 순찰강화 : 철거중
신정6중블록 (구로구)	0	283
대방4중블록 (구로구)	1,464	1,464	0 (0%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 급수 공급량 증가 - 신도림동 418-3 아파트(80mm-232세대), 2015.9월 - 구로5동 106-2 아파트(80mm*2개-464세대), 2015.10월 - 신도림역, 구로역 주변 도시형생활주택 1,200여 세대 ○ 계절적(동절기) 요인으로 인한 감소 ○ 상수도관 누수발생으로 인한 공급량 증가 - 구로동 734-5 외 10개소, 누수량 : 120톤 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 구로2동 454-35~426-6 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 상반기 정비 예정 - 구로5동 442-93~104-9 노후관(200mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=630m) 상반기 정비 예정 - 구로4동 748-5~313-126 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=500m) 상반기 정비 예정 - 구로3동 1280~155-70 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 상반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
금천1중블록 (구로구)	177	191	증14 (증7.91%)	<추진사항> ○ 동결, 동파로 인한 누수예방을 위한 보호통 보온재 정비 - 대 상 : 보온재 파손 및 망실 보호통 - 조치내용 : D15~50mm 보온재 교체 26개소 〈대 책〉 ○ 대형하수관 내 집중 누수탐지 ○ 불용관 및 단절관 정비

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’15.1월 공급량	’16.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	858	829	감29 (감3.38%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 1월 수전 : 26,393 - 2016년 1월 수전 : 26,507 전년대비 114전 증가 ○증미역주변 배수관 정비공사 - D600㎜, L=100m ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 누수복구 공사 : 등촌동 645-42외 5개소, 방지량 : 108톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 매일 확인 및 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 급수인구 이주시 공급량 감소 분석 ○증미역주변 배수관 정비공사 - D600㎜ L=100m
목3중블록 (강서구)	866	854	감12 (감1.39%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 1월 수전 : 23,362 - 2016년 1월 수전 : 23,976 전년대비 614전 증가 ○ 마곡지구 긴등마을주변 상수도관 이설공사 관세척 1,200㎥ ○ 누수(방화동 52-3외 4개소, 방지량 26㎥) 발생 및 누수복구 등 공급량 증감 발생 <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 방화동 52-3외 4개소 - 방지량 : 26톤/일 〈대 책〉 ○ 하수관로 조사, 소화전 개방여부, 밸브류 누수조사 ○ 수시 공급량 변화에 대한 분석 변동시 누수탐지 ○ 마곡지구 공급량관리를 위한 신설중블록(목5중블록) 설치 추진
목4중블록 (강서구)	462	451	감11 (감2.38%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 1월 수전 : 17,297 - 2016년 1월 수전 : 17,915 전년대비 618전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 감소 - 누수복구 공사 : 화곡동 788-1외 3개소 - 방지량 : 34톤 <추진사항> ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 〈대 책〉 ○ 목동 수계 관련 공급량 지속적 관찰 및 분석 ○ 경계밸브 및 유량계 지속적 관찰 및 분석 ○ 수계전환 및 통수시행으로 목동1~4중블록 혼용급수

구 분	’15.1월 공급량	’16.1월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	417	423	증6 (증1.44%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 1월 수전 : 5,400 - 2016년 1월 수전 : 5,609 전년대비 209전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 공항동 768-1외 1개소, 방지량 : 3톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 〈대 책〉 ○ 감압밸브 조사 실시 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
우장산중블록 (강서구)	1,605	1,718	증113 (증7.04%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 1월 수전 : 42,667 - 2016년 1월 수전 : 43,988 전년대비 1,321전 증가 ○ 강서힐스테이아파트(37개동, 2,603세대) 입주세대 증가에 따른 공급량 증가 (전년대비 13,611㎥ 증가) <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 확인 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 강서구 화곡동 1117-14외 15개소, 방지량 : 69톤/일 ○ 신규수전 수계 일치 여부 조사 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~가양역(화곡로) 배수관 정비공사 - D=600㎜ L=500m ○ 양천향교역~발산역(강서로) 배수관 정비공사 - D=800㎜ L=910m ○ 대형 상수도시설물 특별점검 추진 - D=500~1,650㎜ L=52㎞ ○ 마곡지구 강서로 인접 근린생활시설 및 오피스텔 목3중블록 혼용급수 - `16.3월 목3중블록 수계전환 예정 ○ 강서로등 누수의심지역 전면 탐지 의뢰
화곡중블록 (강서구)	458	450	감8 (감1.75%)	〈증․감원인〉 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 1월 수전 : 25,301 - 2016년 1월 수전 : 25,820 전년대비 519전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 367-145외 5개소, 방지량 : 42톤/일 <추진사항> ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 과수압 위주로 누수탐지 실시 ○ 감압밸브 점검 및 감압변 설치 가능 지역 조사 〈대 책〉 ○ 중블록 경계밸브 확인 및 신규수전 수계일치 여부 확인 ○ 소블록별 인입관(동관) 정비 ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행

공급량 감소 추진실적 및 대책

1. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○‘16년 탐지목표 : 215건

○ 기 간 : ‘16. 1. 1 ~ 1. 31

○ 탐지실적 : 15건

- 다점형 : 8건,  일반탐지 : 7건

구 분	중블록수	소블록수	탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	9	0	100	15	9	0	100	15
강서구	6	97	3	0	40	6	3	0	40	6
구로구	6	62	3	0	30	5	3	0	30	5
양천구	3	118	3	0	30	4	3	0	30	4

2. 노후 상수도관(80MM이상) 누수방지 실시(방지량 : 3,857톤)

번호	중블록	위 치			복구일자	구경	누수량	보수내역
	합 계						3,857
1	대방4중블록	구로구	구로동	414-86	2016-01-02	80	1	그랜드볼트조임
2	신정4중블록	구로구	개봉동	302-7	2016-01-04	200	17	kp접합
3	신정4중블록	구로구	개봉동	421-2	2016-01-06	200	25	kp접합
4	목동3 중블록	강서구	방화동	864	2016-01-08	100	10	KP볼트조임
5	독산중블록	구로구	가리봉동	121-50	2016-01-08	700	21	플랜지볼트조임
6	목동1 중블록	양천구	목동	131-32	2016-01-09	100	2,751	KP이음관접합
7	신정1 중블록	양천구	신정동	1266-5	2016-01-13	80	255	KP볼트조임
8	신정4중블록	구로구	개봉동	403-188	2016-01-13	80	14	KP볼트조임
9	우장산 중블록	강서구	등촌동	709-13	2016-01-15	200	12	누수방지용 새들설치
10	신정1 중블록	양천구	신정동	322-10	2016-01-15	100	22	플렌지볼트조임
11	목동2 중블록	강서구	가양동	14-26	2016-01-14	80	94	kp이음관접합
12	신정1 중블록	양천구	신정동	281-50	2016-01-15	100	2	소화전밸브 볼트조임
13	목동2 중블록	강서구	가양동	17-8	2016-01-16	250	3	그랜드볼트조임
14	우장산 중블록	강서구	화곡동	1111-8	2016-01-18	300	7	kp볼트조임
15	대방4중블록	구로구	신도림동	395-3	2016-01-19	200	8	새들볼트조임
16	신정2중블록	구로구	개봉동	132-48	2016-01-20	80	10	클램프채움
							12	kp볼트조임
						200
					2016-01-26
				279-31
			개봉동
		구로구
	신정4중블록
17
							593	누수방지대접합
						200
					2016-01-28
				323-8
			신정동
		양천구
	신정1 중블록
18

3. 누수탐지 기간제 근로자 채용 사전 누수방지 실시

○ 추진방향

- 유수율 제고를 위하여 누수탐지 업무(다점형 및 일반형탐지)에 기간제

근로자를 활용하여 사업소 유수율 목표 달성

○ 채용인원 및 기간

- 채용인원 : 6명

- 채용기간 : 2016. 4. 1  ~ 2016. 11. 30(8개월 미만)

○ 채용직무

- 상수도관 누수탐지 실시

- 누수탐지 업무 지원

○  소요예산 : 144,187천원

- 인건비 – 133,507천원, 사무관리비 – 480천원, 사회보험부담금-10,200천원

○  채용방법 : 공개채용

○  근로계약 체결 및 교육 : 2016. 3. 24(목) ~ 3.25(금)

4. 유수율 향상을 위한 대형 상수도시설물 점검 실시

○ 점검기간 : ’16. 2.22 ~ 3.30(28일)

○ 대    상 : 관내 상수도관 및 밸브

- 상수도관 : D500~D1650㎜, L=134.8㎞(42개 노선)

∙ 양천, 구로구 : 78.2㎞(28개 노선), 강서구 : 56.3㎞(14개 노선)

- 밸브류 총 917개(제수 418, 퇴수 221, 공기 278)

○ 방    법 : 지역, 시설물 담당주무관과 시공업체 합동 점검

- 안전하고 신속한 점검을 위해 개인별 현장 임무부여

- 시설물 점검목록에 의거 점검 시행

○ 주요 점검사항

- 누수 및 시설물 파손 여부

- 현장과 GIS 속성 등 일치 여부

- 대형 건축공사 현장 주변 시설물 이상 여부 등

5. 법무증압장 유출 유량계 점검 실시

○ 대상 : 법무증압장 유량계

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
법무(증) 유출	초음파	양천구 목동중앙본로 2길 46-46	150	XONIC10	자인테크놀로지	2008

○ 점검일자 : 2016. 1. 26. 13:00 ~ 16:00

○ 점검내용 : 유량계의 작동상태 및 전원 공급상태 점검

○ 점검결과

- 유량계의 화면 표시 불능으로 점검한 결과, 디스플레이(LCD) 기판이 노후되어 교체 필요

유량계 화면 표시불능	유량계의 디스플레이(LCD) 기판 소손

○ 조치계획

- 유량계의 화면표시불능 상태가 발생되어 유량계 디스플레이(LCD) 기판을 유량계

제조업체에 의뢰하여 구매 설치

- 소요예산 : 약600,000원

○ 진행사항 : 유량계 디스플레이(LCD) 구매 의뢰(‘16.1.28)

6. 중블록유량계(KSM-7) 비교유량 측정실시

○ 측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KSM-7 (신정3중블록)	초음파	구로구 고척로 18길 59-20	800	SYSTEM1010	대덕기술	2004

○ 측 정 일 : 2016. 2. 1.

○ 측 정 자 : 한국유체기술(주)(본부 용역업체)외 2명

○ 측정결과 : 비교측정 결과, KSM-9는 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후

재측정 결과 허용오차율 이내임

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-7 (신정3중블록)	2016.02.01 (10:42~14:51)	1670	1705	-35	-2.05	619	620.1	-1.1	-0.18

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

붙 임 : 3년 대비 중블록 공급량 그래프 1부. 끝.

○ 3년 대비 중블록 공급량

- 양천구(3개중블록)

목동1	신정1
신월1

- 구로구(6개중블록)

신정2	신정3
신정4	대방4

금천1	독산

- 강서구(6개중블록)

목2	목3
목4	신월2
우장산	화곡

.끝.