문서번호	시설보수과-192
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박한수		02/12 이동신
협 조

제3보일러실 본관동 온수공급펌프 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02

서울특별시 중랑물재생센터

(시설보수과)

제3보일러실 본관동 온수공급펌프 구매 계획 보고

Ⅰ		점검개요

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3가온보일러 배기가스 폐열 회수용 온수순환펌프 소손으로 본관동 온수공급이 중단되어 아래와 같이 긴급으로 순환펌프를 구매하여 설치하고자 함

점검일시 : 2016. 2. 06 ~10일

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 제3처리장 가온보일러 배기가스 폐열회수장치 점검

2		점검내용

제3처리장 가온보일러 배기가스 폐열을 회수하여 본관동(식당, 샤워장, 화장실 등)에 상시 온수를 공급하고 있으나

가온보일러 폐열회수용 온수순환펌프와 배관이 기온 급강하와 장시간 사용에 따른 노후로 손상이 발생되어 본관동에 온수 공급이 중단 긴급 구매 후 교체가 요구됨

3		조치계획

보일러 폐열회수용 온수순환펌프와 동일한 제품으로 긴급 구매하여 자체 교체하고자 함

- 구매대상 : 인라인 온수순환펌프 (윌로펌프) * 0.55Kw * 2대

- 온수순환펌프

제3가온보일러 폐열회수용 온수순환펌프		제3가온보일러 폐열회수용 온수순환펌프

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 920천원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 재료비, 재료비. 끝.