문서번호	인재기획과-1907
결재일자	2016.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		박계완	전결 02/12 원권식
협조

근무환경 개선을 위한 급탕설비 확충 계획

2016. 2.

【인재기획과】

근무환경 개선을 위한 급탕설비 확충 계획

급탕설비 미가동 시간대 온수 사용이 제한됨에 따라 필요시 온수     공급이 가능하도록 설비 확충하여 근무환경을 개선하고자 함

1		추진배경 및 현황

□ 추진배경

❍ 현재 근무시간 중 급탕시설을 가동하여 샤워실, 화장실 등에 온수

공급하고 있으나

❍ 긴급 시설점검 및 순찰, 작업, 비상근무 시 온수 사용이 제함됨에 따라 근무환경 개선을 위해 온수 설비 확충 필요

- 기존 샤워시설 내 국부적으로 필요시 온수 공급이 가능하도록

전기온수기 설치

□ 현황

❍ 급탕설비

설비명	형식	사용연료	연료 사용량	제작사	설치위치	설치일자
온수 보일러	무압 관수식	LNG	58.2N㎥/h	㈜대열 보일러	배움관 지하 기계실	2002. 7.31

- 현 공급 계통 : 온수보일러 가동 ⇒ 저장탱크(10톤) ⇒ 순환펌프       ⇒ 샤워실ㆍ화장실 등 인재원내 각 실 온수공급

2		추진계획

□ 추진기간 : 2016. 2.13(토) ~ 2. 17(수)

❍ 교육훈련 장애 요소 배제을 위해 주요 공정 주말공사 시행

□ 공사개요

❍ 공사위치 : **********************

❍ 공사내용 : 공사위치별 전기온수기, 배관, 밸브, 샤워수전 설치

- 위치별 공사내용

위치	전기온수기 설치 수량	온수공급 샤워기 수량	공사설명
****** (배움관)	1대	1대	- 배움관 1층 여자화장실 내 전기온수기 설치 및 천장 상부 배관공사 시행 - 기존 온수공급 배관 존치, 유사시 밸브 개폐 를 통한 기계실 온수 공급 가능토록 공사시행
***** ****** (다솜관)	1대	1대	- 샤워실 입구 탈의실 내 전기 온수기 설치 - 샤워실과 탈의실 간 벽 천공을 통한 배관설치 - 샤워실 내에 전용 샤워수전, 거울, 선반 신설

- 전기온수기 규격

소비전력	출탕량	크기(cm)	무게	비고
13.2kw	7ℓ/분 상당	220×140×370	4.1kg	일반적인 샤워기 물 사용량 (7ℓ/분 상당) 고려하여 선정

※ 전기 온수기 소요 전원 공급을 위한 전기공사는 별도 시행

□ 소요예산 : *******

❍ 산출근거 : 시중가 견적

❍ 예산과목

- 인재양성및시험관리,교육시설 유지 및 장비확충,인재원청사유지관리

공공운영비(201-02)

□ 시행방법

❍ 소요비용이 소액인 바, 저가 견적 제시 업체에 작업 지시하고,

검사완료 후 신용카드결재 또는 무통장입금 대가지급

❍ 작업 시행업체

***	***	***	****
****	***************** ******************************	***	*************

3		기대효과

□ 근무환경 개선에 따른 내부 만족도 제고

□ 소량의 온수 소요에 대처 가능함에 따라 에너지 절감 효과

❍ 대용량 온수 보일러 가동시 마다 기본 소요되는 에너지 절감

□ 안정적 온수 공급을 통한 시설 유지관리 내실화. 끝.