조치명령 대상 점검 확인서[마체스터아파트]

대 상 명	마체스터아파트			****	2016.02.12
소 재 지	******	대표자	박주옥	***	070-8812-6899
명령번호	********************			** **	*******************

구분	시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
소화설비	-지하1층 주차장 스프링클러배관 연결부위 (T)형엘보 누수로 정비 요함	NFSC 102 제8조	2016. 02.02	완비
	지하1층 승강기홀 스프링클러 감지기 적응성불량으로 교체 요함(연기->열)	NFSC 203 제8조

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	안정민		代장동화		전결 02/12 강신철
협조	황중연