급수협의 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	함현준	02/15 박길영

제 목 : **********번지 급수협의 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 건축현황

○ 대지 위치 : **************

○ 건축규모 및 용도

- 지상5층, 다세대주택(6세대) 및 제2종근린생활시설(사무소)

- 시행면적 : 345.03㎡

○ 관련공문 : 마포구청 건축과-3054(2016.02.04.)

□ 검토사항

○ 급수공급 검토

- 급수 공급 : 백련배수지(62~56m), 공급위치 표고 : 11.3m, 수압 : 4.47㎏/㎠

- 주변배관 현황(인입분기점) : D=50㎜(스테인레스), 출수상태 양호

- 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 5층건물 3.0㎏/㎠이상)

- 급수구경검토

용도구분	연면적(㎡)	계량기 구경(mm)	비고
다세대주택	303.63	30	6세대
근린생활시설	41.4	15

※ 구경산출

- 다세대주택(6세대): D=30mm => 가구수 : 6~10가구 가능   ∵D=30mm

- 근린생활시설 : 41.4㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 =0.177㎥/hr

∵ 0㎥/hr(Ø0㎜) < 0.177㎥/hr < 0.857㎥/hr(Ø15㎜),     ∵D=15mm

□ 처리의견

○ 마포구 **********번지 급수협의사항에 대하여 인입수도계량기 구경을 가정용 30mm,        일반용 15mm를 적용 설치하고자 하며 별첨과 같이 급수협의조건을 회신하고자 함.

가. 협의내용

1) 상기 위치는 급수공급이 가능한 지역이고,

2) 첨부 『급수협의조건』이행 시 급수공사 승인가능 함.

첨부 : 1. 인입관 위치 1부.

2. 급수협의조건 1부. 끝.