문서번호	운영과-428
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
강중구		서한호	01/27 김동기
협조
	보수과장		윤종민

뚝도 중앙제어실 근무일지(1/25 주간)

2014.  1. 25(토)

뚝도아리수정수센터

(운영과)

뚝도 중앙제어실 근무일지(주간]

□ 근무현황

일 자	2014. 1. 25(토) 주간			날 씨	흐리고 비
생산책임자(팀)	강 중 구(C팀)	근무자 현황	8명(결근, 조퇴자 : - )

□ 정수처리 운영현황

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간		순찰구역	순찰결과		순찰자
	09:20~10:40		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		강중구 이기창 체춘병
	15:20~16:10		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		최상용 이기창 채춘병
정수생산 운영결과	구분	정수생산 운영결과			정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오전	이상 없음			수위 적정 운영
	오후	이상 없음			수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수약품 투 입	○ 응집약품, 전염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용	○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 환경정비
정비요청 (신규 ◎, 기존 ○)	◎ 2계열 응집제주입 튜브펌프 3호 소음 심함 ☞ 조치완료 ◎ 후염소 투입기 진공배관 밸브 교체 및 F,G,H호 정비완료

□ 정수생산 운영관리 및 지시사항

【수질관리】

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.53㎎/L 유지   ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상 유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

【환경정비, 기타】

○ 매주 월요일 09시 기준 대현산배수지 수위 5.0m이상 확보 요

○ 전력료 절감을 위한 부하관리 철저

○ 실험실 , 제어실 근무환경 개선작업 실시(1/25)

- 실험실 도색 및 실험실, 제어실 도배

- 2층 샤워실 샤워기 교체

□ 인수인계사항

○ 무기고 열쇠박스

○ 주요 인수인계사항(팀간 인수인계 사항)

- 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAHCS	이산화탄소	가성소다	활성탄	중염소
1/25 17:00	1.7	7.6	61	9.1	5.5	-	-	-

- 송수샘플링 펌프 : 5호 → 3호로 교체운전(1/21 07:35 ~ )

- 이산화탄소 투입 중 (1/6 10:00 ~) : pH 목표값 7.2

- 겨울철 불활성화비 확보 운영방안 ☞ 세부사항 게시판 참조

- 2계열 정수지 수위 2.0m 이상 유지 요

	< 주요 특이사항 >
∙ 없음