문서번호	시설과-984
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
이경호	강민수	김한준	02/15 이용태
협 조
	공원운영과장		代안창원
	총무팀장		안창원
	운영팀장		허생범
	시설팀장		代김영수
	조경팀장		남상국

‘16년 남산 실개천 운영 계획

2016. 2

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

‘16년 남산 실개천 운영 계획

2016년도 남산 실개천 관리 및 운영 계획을 수립하여 공원 이용 시민들에게 아름답고 쾌적한 서비스를 제공하고자 함.

실개천 시스템 개요

○ 가압장 원격 제어상황실 (당직실내)

○ 설비현황

구분	계	북측실개천	장충단 공원	한남자락	비고
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
압송관로 연장	4.9km	3.87km	0.28km	0.75km
실개천 폭포	3개소	2개소	1개소	-
동력반,제어반	31면	19면	3면	3면	※ 지하철 6면 (명동,충무로,동대)
가 압 장	9개소	7개소	1개소	1개소
펌 프	76대	47대	10대	12대	※ 지하철 7대 (명동,충무로,동대)
빗물저류조	2개소	2개소	-	-
오존장비	6개소	4개소	1개소	1개소
CCTV	16대	11대	2대	3대

○ 팔각 안개분수 현황

구분	길이	노즐	동력반	펌프
수량	33m	128개	1개소	2.2KW×1대

2015년 실개천 시스템 운영 실적

○ 사전점검 : 2015. 3. 2 ~ 2015. 3. 31

○ 운영기간 : 2015. 4. 1 ~ 2015. 11. 15

○ 소요예산 : 116,298천원

- 집행내역

1. 수리 및 구매 : 35,706천원

구 분	수리내역(시설비):17,298천원	비고
충무로역	송수펌프 (A):30HP×1대 수리, (B):30HP×1대 ⇒ 25HP 육상펌프로 교체 충무로역 배수펌프실 집수정 초음파수위계 교체
국립극장 가압장	국립극장 가압장 동력반 PLC장비 수리
남산별관	남산별관 소류지 차수판 제작설치
목멱산방 가압장	목멱산방 가압장 오존장비 센서수리
당직실 제어반	중앙감시용 PLC장비수리
구 분	수리내역(재료비): 14,904천원	비고
남산별관, 목멱산방가압장	남산별관 가압장 전동밸브 밸브 전동액츄에이터 교체
실개천소독제	실개천 유지관리 소모품 구매	2회
실개천 유지관리 소모품	실개천유지관리 소모품 구매	2회
구 분	수리내역(공공운영비): 3,504천원	비고
훈련원공원	훈련원공원 벽천분수 여과기 등 수리
회현자락	회현자락 급수용 가압모토펌프 수리

2. 실개천시스템 운영관련 공공요금 납부 : 80,592천원

구분	합계	전기요금 (원)	전용회선(원)		통신요금 (원)
			데이터	수도
합계	80,592,277	73,489,000	6,188,560	627,600	287,117
1월	3,888,260	3,451,640	411,620		25,000
2월	3,760,620	3,041,630	589,390	104,600	25,000
3월	3,992,590	3,410,660	556,930		25,000
4월	6,643,210	5,956,680	556,930	104,600	25,000
5월	7,427,780	6,845,850	556,930		25,000
6월	9,480,460	8,793,930	556,930	104,600	25,000
7월	9,463,020	8,881,090	556,930		25,000
8월	8,553,470	7,866,940	556,930	104,600	25,000
9월	7,875,680	7,293,750	556,930		25,000
10월	7,253,320	6,566,790	556,930	104,600	25,000
11월	8,308,830	7,965,150	326,680		17,000
12월	3,945,037	3,414,890	405,430	104,600	20,117

2016년 실개천 시스템 및 안개분수 운영 계획

○ 운영기간 : 2016. 3. 2 ~ 2016. 11. 15

○ 운영시간 : 24시간 연속 가동

- 자락별(한남자락,장충단공원,북측 실개천) 탄력적 운영

- 팔각 안개분수는 수경시설 관리계획에따라 운영

○ 실개천 유지관리 예산 현황 : 131,000천원

- 공공운영비 : 111,000천원

- 시설비 : 20,000천원

세부운영 계획

○ 근무 계획

- 근무인원 : 직원3명 (일근), 공무직1명

- 근무방법

. 주간 : 직원 2명과 공무직 1명이 순찰 점검 및 정비

. 야간 및 공휴일 : 4명중 1명이 순번제 근무

- 담당업무

. 제어실 모니터링 및 시스템(제어반) 상황 유지

. 가압펌프, 밸브, 여과기, 스트레이너, 오존장비 등 기계설비 유지보수

. 동력반, 제어반, cctv, 데이터 전송설비 등 전기통신설비 유지보수

. 공원 기전설비(분수시설, 음향신호기 등) 유지보수 지원

○ 실개천 가동 운영기준

구 분	운 영 기 준
실개천 가동 중지	-호우주의보 발령시 -시간당 10mm 이상, 일일 40mm 이상 강우시 -시설물 점검시 이상 발생시 -기타 장비 가동중지가 필요한 경우
실개천 중지 후 재가동	-소류조내 물이 안정된 이후 -기타 실개천 운영 가동에 문제가 없는 경우 -시설물 이상 시 담당자별 점검 및 조치완료 후 재가동

○ 시설물 정비 등 분야별 업무

- 청소분야 : 실개천, 소류지 청소 ⇒ 운영과 운영팀

- 기계분야 : 배관 및 장비의 누수 ․ 이상소음 ․ 진동 등 점검 ⇒ 기전팀           - 전기분야 : 동력반내 과열 ․ 접지 ․ 장비의 절연저항 등 점검 ⇒ 기전팀

- 토목분야 : 구조물균열, 포장상태, 관로 누수 등 점검 ⇒ 시설팀

-  조경분야 : 실개천 및 소류지누수, 수경시설, 수생식물, 관찰 보행데크 등 점검                     ⇒ 조경팀

○ 실개천 운영

-  북측실개천, 한남자락, 장충단공원 실개천

․ 사전점검 및 보수 : 2016. 3. 2 ~ 3. 31

․ 저류조 담수 : 2016. 3. 20 ~ 3. 31

․ 실개천 운영 : 2016. 4. 1 ~ 11. 15

※ 남산 실개천은 실개천 보수공사 추진일정에 따라 구간별 탄력적 운영

- 실개천 동절기 운영정지 : 2016. 11. 16 ~ 2017. 2. 28

․ 동절기 배관동파 예방 ⇒ 각종 배관 배수 및 저류조 퇴적물 청소

․ 펌프 그리스 주입 및 녹방지 도색작업

․ 동력반 절연저항 측정 및 단자 조임작업

․ 기타 가압장 여과기 및 스트레이너 분해 청소 등 작업

행정사항

○ 실개천 운영기간 동안 제어실 근무직원에 대해서는 당직근무, 산불대기,수방대기,        제설대기 등 제외

○ 실개천 제어실 근무조 근무형태를 매월 20일까지 공원운영과에 통보

○ 유지관리 효율 향상으로 예산 절감 모색

- 일상점검 철저로 설비 고장 최소화

- 강우시에는 가급적 가동중지하여 민원방지 및 전기요금 절약

- 동절기 가동중지 기간에는 불필요 장비 휴지요청으로 공공요금 절약

○ 실개천 운영에 따른 관련부서 협조사항

- 데이터회선 재개통 : KT

- 빗물저류조(한옥마을, 필동) 담수 : 중구청 토목과

- 지하철용수 사용 : 서울메트로.  끝.