문서번호	현장민원과-2744
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
정응석		천성훈	02/16 정경효
협 조

2016년 수도계량기 교체 정비 계획

2016년 2월

강남수도사업소

(현장민원과)

2016년 수도계량기 교체 정비 계획

2016년 검정유효기간(8년)이 도래한 50mm 이하 수도계량기와 고장계량기를 적기에 교체․정비함으로써 수도요금 관련 민원 발생을 예방하고 유수율 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ	현 황

□  수도계량기 수전 현황

(단위 : 전)

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	75mm 이상대형
197,652	158,602	11,974	10,150	6,047	7,011	2,155	1,713
100%	80.3%	6.1%	5.1%	3.0%	3.5%	1.1%	0.9%

※ 2016. 1월말 기준 (공설소화전 : 6,954전 미포함)

□  인력 현황

(단위 : 명)

구 분	교체인력	인 력 현 황
사업소직원	2	고장 계량기 교체
기간제근로자	6	만기,동파, 폐전계량기 교체 및 철거

□  예산(사업비)

(단위 : 천원)

계	수도계량기 교체	장애수전 정비비	재료비
239,302	180,412	51,690	7,200

Ⅱ	2015년 수도계량기 정비실적

□  만기 수도계량기 교체

(단위 : 전)

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
목 표	10,906	9,404	650	590	136	106	20
실 적	11,069	9,453	704	618	145	132	17

□  고장 수도계량기 교체

(단위 : 전)

구 분	계	회전멈춤	회전불량	지침 비정상	동파	검정	기타
교체수전	1,515	218	574	8	264	64	387

※ 기타 : 몸통누수, 유리파손, 문자불명, 소음 등

□  폐전 수도계량기 철거

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
실 적	5,394	5,247	63	45	3	26	10

□  장애수전 정비 실적

구 분	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
실 적	113	92	4	5	1	6	5

Ⅲ	2016년 수도계량기 정비계획

□ 정비개요

❍ 추진기간 : 2016. 1월 ∼ 12월

❍ 목 표 량 : 13,509전(만기 13,509, 고장 1,580, 폐전 7,500)

❍ 정비대상 : 소형 수도계량기(50mm이하)

※ 대형수도계량기(50mm 초과)는 수도자재관리센터 교체

□  세부 정비 계획

□  만기 수도계량기 정비계획

❍ 만기 수도계량기 교체

◯ 근  거 : 계량에관한 법률 제20조 및 동법시행령 제21조

※ 검정유효기간 만료(만기) : 8년(50mm이하)

◯ 목표수량 : 13,509전

❍ ‘16년 목표수량 선정 현황

(단위 : 전)

‘16년 만기 대상	교체 대상 수전	교체 유보 수전				특이사항
		소계	재개발, 재건축	옥내관노후 (벽체형)	기타 (밸브고장 등)
19,895	13,509	7,437	1,534	3,631	2,256	‘16년이전 미교체건 포함

◯ 재개발, 재건축 : 개포주공아파트, 개포시영아파트 등

◯ 옥내노후 수전 : 잠원동 신반포아파트, 청담동 삼익아파트 등

❍ 교체수전 구경별 현황

(단위 : 전)

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
13,509	10,233	1,217	1,046	347	440	226

❍ 정비방법

◯ 계량기 교체 기간제 근로자에게 교체 작업지시

◯ 수도계량기 교체 기간제근로자 계약기간 : ‘15.7.14.~‘16.7.13.

□  고장 수도계량기 정비계획

❍ 대    상 : 동파, 회전멈춤, 회전불량 등이 발생한 수도계량기

❍ 교체수량 : 1,580전(예상)

❍ 교체인력

◯ 계량기 교체 전담직원 2명

※ 동파교체는 기간제근로자가 교체

❍ 교체방법

◯ 계량기 검침 시 고장으로 판정 된 경우에는 요금과 심사담당자 확인 후 교	체 요청에 의거 처리

◯ 교체사유, 기물번호, 지침, 수도사용 여부를 확인 후 교체

◯ 유리파손, 열손상 등 조례위반 의심 수전은 심사담당자의 조례위반 등 확인         후 교체

□  교체장애 수전 조치계획

❍ 대    상 : 교체 및 검침 장애수전

❍ 목표수량 : 130전

❍ 귀책사유별 조치방안

◯ 장애사유가 서울시 귀책인 경우 : 심도장애, 구경축소, 확대 등

→ 공사부서(급수운영과, 시설관리과)에서 처리

◯ 장애사유가 수용가 귀책인 경우 : 노후옥내배관, 벽체형 밸브 고장 등

→ 서울특별시 수도조례 제40조에 의거 소유자에게 교체토록 권고

※ 아리수인포시스템에 별도 장애 수전관리 대장에 등록

옥내 급수관 노후로 교체 장애 발생의 경우 수도관 개량에     따른 공사비 지원 사업에 대해 적극 홍보토록 안내문 첨부

Ⅳ	행정사항

□  계량기 교체 기간제근로자 지도 감독 강화

❍ 계량기 교체 기간제근로자 지도 점검 실시 : 월 1회 이상

◯ 계량기 교체 기간제근로자 업무처리 및 복무규정 점검

◯ 수도계량기 반납 및 수령 내역 등 확인

❍ 정기교육 : 월 1회 이상 실시(동절기 및 휴가기간 제외)

※ 수시 및 특별교육 : 현안 및 동절기 등 특별사업 수행시 교육

❍ 대    상 : 기간제근로자 직원(6명)

❍ 교육내용 : 교체업무와 고객서비스 요령 등

□  계량기 교체 기간제근로자 계약 종료 후 방안

❍ 본부 계획에 의거 추진

◯ 기간제근로자 계약종료 후(2016.7.14.)부터의 수도계량기 교체는 시설          공단 고용계획(행정2부시장 방침 제240호 ‘2015.6.18.)에 의거 추진.   끝.