문서번호	정수과-803
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
정승열		02/16 이태일
협 조

배출수처리장 탈수기 점검결과 및 정비계획 보고

2016. 2.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

배출수처리장 탈수기 점검결과 및 정비계획 보고

해빙기 배출수처리장 탈수기를 점검하고, 그 결과와 정비계획을 보고 드림

점검현황

점검일시 : 2016. 2. 12 ∼ 2. 15

점 검 자 : 지방환경주사보 정승열 외 3명

- 운영관리 용역업체 ㈜예스코이에스 : 유병우 외 2명

점검대상 : 수분흡착형 고압탈수기 6대

주요 이력

- 1991년 : 일반형 저압탈수기 설치

- 2002~2003년 : 일반형 저압탈수기→수분흡착형 고압탈수기로 개량

(개량업체 : (주)이엠테크)

- 2007. 11. : 주요 구동부(타공롤러, 유압실린더, 에어판넬오토트랩 등) 및 소모품(수분흡착포, 콘베어 리턴롤러 등) 정비

- 2012, 2014 : 여과포 교체

점검결과

탈수기 여과포 점검 결과

탈수기 여과포 교체 현황

-  품 명 : 상여과포(3.1m(w) × 13.7m(L))

연 도	이월량 (매)	구매량 (매)	사용량 (매)	재고량 (매)	비 고
2014년	4	0	4	0
2015년		6		6
2016년	6	3

- 품 명 : 하여과포(3.1m(w) × 17.5m(L))

연 도	이월량 (매)	구매량 (매)	사용량 (매)	재고량 (매)	비 고
2014년	6	0	6	0
2015년		6		6
2016년	6	3

탈수기 여과포 노후화에 따른 교체 필요

- 탈수기 3호기 상 여과포 파손으로 찢어짐

- 탈수기 1~7호기 상∙하 여과포 접힘 및 주름이 발생하는 등 여과포

노후화로 수분분리 기능이 떨어짐.

점검사진

탈수기 여과포 파손	탈수기 여과포 주름현상

탈수기 여과포 스크레이퍼 점검 결과

여과포 스크레이퍼 현황

- 탈수기 1대 당 상․하 여과포 위에 각 1개씩 스크레이퍼가 설치되어 있으며,   여과포 표면에 달라붙어 있는 슬러지 케익을 떼어내는 역할을 함.

여과포 스크레이퍼 마모

- 장기간 사용으로 인해 스크레이퍼 마모로 교체 필요

- 스크레퍼 스프링 장기간 사용으로 기능저하되어 교체 필요

점검사진

상 스크레이퍼	하 스크레이퍼

조치의견

탈수기 여과포 교체

- 훼손 및 노후화된 여과포 상,하 6set 교체

관련사진

노후 여과포 철거(‘14년)	여과포 교체(‘14년)

여과포 스크레이퍼 구입 및 교체

- 마모도가 심하여 스크레이퍼 2, 스프링 2개 구입 및 교체

소요예산 및 발주방법

예상소요금액 : 금 2,926,000원(금이백구십이만육천원)

계약방법 : 수리금액이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 수리 시행하고,

신용카드 결재로 입금 처리코자 함

계약대상업체 : 진필터테크 이 상 춘

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

납품기일 : 계약일로부터 20일 이내

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.