문서번호	정수과-814
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김성재		이태일	02/16 이달영
협조
	주무관		박근희

2016년 수질검사·관리계획

2016.02

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 수질검사·관리 계획

1. 개 요

○ 추진목적

- 원수 및 정수에 대한 정기적인 수질검사로 수돗물의 안전성 확인

- 최적의 정수처리 공정 운영을 통한 안전하고 맛있는 아리수 생산

○ 추진근거

- 수도법 시행규칙 제19조 제1항(수질검사)

- 상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

- 2016년 아리수 수질검사 ·관리계획 (본부 수질과-928, ’16.1.29.)

2. 2015년 수질검사 결과

○ 원 수

구분	수온 (℃)	탁도 (NTU)	pH	NH3-N (mg/L)	조류 (cell/mL)	2-MIB (ng/L)	Geosmin (ng/L)
최대	27.8	21.6	7.8	0.13	10,379	56.0	32.3
최소	1.6	1.4	6.8	0.00	103	0.0	0.0
평균	14.9	3.5	7.4	0.03	3,213	9.4	5.4

- 탁도는 예년 대비 강우량 적어 최대 21.6 NTU와 평균 3.5 NTU를 나타내었음(2014년 최대 37NTU, 평균 5.6 NTU).

- pH는 평균 7.4, 최소 6.8, 최대 7.8로 분석되었고, 강우량이 적은 4월에 가장 높았으며, 강우량이 많았던 7~9월에 낮았음.

- 암모니아성질소(NH3-N)는 장마철인 7월에 최대 0.13 mg/L 으로 높게 검출 되었음.

- 조류개체수는 평균 3,213 cell/mL이었으며, 전년과 비슷한 수준으로 분석됨(2014년 평균 3,373 cell/mL).

- 냄새 유발물질인 2-MIB는 7월 이후 점차 증가하여 9월 24일 최대 56 ng/L 까지 검출되었으며, 11월 2일 이후 10 ng/L 이하로 안정화 됨.

- Geosmin은 여름철 고수온 시기인 8월에 최고 32.3 ng/L 까지 검출 되었으며, 이들 냄새유발물질은 입상활성탄지 운영 및 오존공정의 적정운영으로 정수에서는 검출 되지 않음.

○ 정 수

구분	탁도 (NTU)	pH	잔류염소 (mg/L)	2-MIB (ng/L)	Geosmin (ng/L)
최대	0.09	7.4	0.46	불검출	불검출
최소	0.03	6.8	0.26	불검출	불검출
평균	0.05	7.1	0.38	불검출	불검출

- 탁도는 평균 0.05 NTU로 먹는물 수질기준인 0.5 NTU보다 매우 낮은 값으로 분석됨.

- 잔류염소는 수도꼭지 잔류염소가 0.1~0.3 m/L가 유지되도록 후염소 투입량을 계절별로 적정하게 조정하여 정수 잔류염소를0.26~0.46 mg/L로 유지하였음.

- 2-MIB, Geosmin의 경우 불검출로 분석됨.

⇒ 먹는물수질항목 전체(59항목)가 수질기준에 적합.

※ 참조 : 2015년 월간 먹는물수질항목 검사결과(붙임1) 및 2015년 원․정수 수질현황(붙임2)

○ 수질검사 결과의 기록 및 활용

- 검사결과의 기록

․ 일일 및 주간항목 : 시험일지 기록(전자문서)

․ 월간 및 분기항목(물연구원 분석항목) : 시험성적서 수신

- 검사결과의 활용

․ 원수수질 변화에 따른 최적 정수처리공정 유지를 위한 자료로 활용

․ 수질자동측정기의 측정값 보정 및 신뢰성 유지

3. 2016년 수질검사 계획

○ 검사시료의 채수지점

- 취수원수 : 강북취수장

- 착수정수 : 착수정 후단

- 침 전 수 : 여과지 유입전 통합수로

- 여 과 수 : 여과수 통합 유출 관로

- 정    수 : 송수관로

○ 검사항목 및 주기

구 분		공통항목	개별항목
일일시험 (10항목)	원 수(9항목)	탁도, 알카리도, 냄새, 색도, 수온, pH, NH3-N, 잔류염소	조류
	정 수(9항목)		맛
주간시험 (16항목)	원 수(13항목)	NO3-N, 총경도, 전기전도도, 증발잔류물, 황산이온, 알루미늄, 염소이온, 총산도, KMnO4소비량, 대장균 또는 분원성대장균군, 총유기탄소, 2-MIB, 지오스민
	정 수(16항목)		일반세균, 총대장균군, 총트리할로메탄

※ 기타 공정별 수질검사

- 매일(자동측정기에 의한 분석) : 탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소, 입자수

○ 검사방법

- 먹는물공정시험법, 수질오염공정시험법, USEPA Method 등.

4. 2016년 수질관리 계획

○ 추진목표

- 정수탁도 연간 평균 0.06 NTU이하 유지

- 냄새물질(지오스미, 2MIB): 인체감지농도 8 ng/L 이하

- 정수처리기준 준수

· 여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95%이상 0.3 NTU이하 유지

· 소독에 의한 불활성화비 1이상 유지

- 장마철 정수 수질관리목표 : 원수탁도 100 NTU이상시

· 탁도 : 0.1 NTU이하, pH : 6.8이상, 알카리도:20 mg/L 이상

○ 추진방법

- 정수 탁도 관리

· 자동연산식 적용한 응집제 최적주입

→ 자시험 및 CAST 활용한 주입율 보정

· 알카리도 저하시 응집지 pH 활용한 NaOH 적정 투입

· 원수 pH 7.7 이상 또는 수질저하 시 이산화탄소 투입

→ 최종 수질에 따라 원수 pH 목표값 탄력적 조정

· 여과효율 저하시 여과보조제 투입

· 여과지별 탁도 감시 등을 통한 수질관리 철저

→ 여과지별 탁도 분석 및 보고(매월)

· 여과사 오염도 조사 반기 1회 실시

- 정수 잔류염소 관리

· 관말 잔류염소 0.1~0.3 mg/L 유지 위해 계절별 송수목표 잔류염소 적정 유지

· 수질 및 수온에 따라 전염소 탄력적 운영(취수장 및 착수정)

- 소독능 확보

· 저수온에 의한 소독능 저하시 이산화탄소 투입 등에 의한 조치로

불활성화비 1이상 유지

- 냄새물질 관리

· 고도산화공정 자체운영기준에 따라 오존 및 과산화수소 적정 투입

· 입상활성탄 공정의 적정 세척속도 유지

→ 운영 최적화에 관한 연구과제 추진

5. 수질검사 결과에 대한 공개

○ 상수도사업본부 홈페이지를 통하여 공개

○ Seoul Water-Now를 통한 수질자료 시민공개

○ 서울시 수돗물평가위원회 검사결과 공표

따로붙임

1. 2015년 월간 먹는물 수질 항목 검사결과(물연구원) 1부.

2. 2015년 원․정수 수질현황 1부.  끝.