문서번호	시설과-966
결재일자	2016.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		주무관	시설과장
황인공		이춘한	02/17 공헌구
협조

< 서울대공원 식물원 외 1개소>

전기시설 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

서울대공원

(시설과)

서울대공원 식물원 외 1개소 전기시설 점검결과 보고

서울대공원 식물원(기계실)~주보일러실(변전실),꼬마동물사(기계실)~공동구 분전반 구간 전력공급 간선케이블 및 공동구 배수펌프, 공원등 전원공급 케이블 등 전기시설 점검결과 보고 임.

□ 시설현황 및 점검지적 사항(문제점)

○ 식물원(기계실) ~ 주보일러실(변전실) 전력 간선케이블

▹ 주 간선케이블(EV150SQ4C/1-1983년도)이 내구연한 초과로 노후 및

열경화 발생, 중간접속 등으로 절연저하 및 단락에 의한 안전사고 발생 우려

▹ 식물원 MCC판넬 내 차단기가 전선 및 부하용량과 상이하여 과부하시

안전사고 발생우려. (차단기(400AF/400AT) → 400AF/300AT로 교체가 필요)

○ 꼬마동물사(기계실) ~ 공동구 분전반 전력 간선케이블

▹ 공동구 배수펌프, 호수순환로 공원등 전력공급 케이블이 내구연한 초과(노후),

다수접속으로 절연저하 및 누전에 의한 차단기 동작이 빈번하게 발생하고 있으며

▹ 감전 등 안전사고 발생우려 및 전기시설물 유지관리에 어려움이 많음

○ 현황사진

□ 식물원 기계실 케이블 접속부	□ 식물원~주보일러실간 배관노후

□ 공동구내 전력간선 케이블 접속부	□ 공동구내 케이블 중간접속 및 케이블트레이 설치 필요구간

□ 소요예산 : 230,000천원

○ 식물원(기계실)~주보일러실(변전실) 케이블 정비 : 152,000천원

○ 꼬마동물사(기계실)~공동구 분전반 케이블 정비 : 78,000천원

- 예산과목 : 공원 안전시설 보수 및 정비, (전력케이블 정비 및 수전설비 정비)

□ 조치계획

○ `16. 2 : 공사설계(자체) 및 감리용역 타당성 심사요청

○ `16. 2 : 공사발주 및 계약

○ `16. 3 ~ 5 : 공사시행.   끝.