함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	취수유량계 교정검사 요청

최근 우리 정수센터 유효율이 100%이상 지속되어 자체 점검한 바, 자양  취수장 유량계가 우리시 유량계 관리기준(±1.5%) 이하로 계측되었기에 교정검사 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 교정검사 요청 대상 : 자양취수장 구취수유량계(초음파식 2200mm, 건식).  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	최양교		정수시설과장	02/17 윤종민
협조자	주무관	이금재
시행	정수시설과-574	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)3146-5571	/전송	02)3146-5508	/	kyo01@seoul.go.kr	/	대시민공개