문서번호	누수방지과-1713
결재일자	2016.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
차경호		代이태형	02/18 강신재
협조

뚝도정수센터 취·송수유량계 계측상태 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년

상수도사업본부

(누수방지과)

뚝도정수센터 취․송수유량계 계측상태 검토 보고

뚝도 취․송수 계통도

※ 뚝도 유효율 = (대현산 송수 + 와우산 송수) / (강북뚝도취수 + 뚝도취수)×100  (98~99 % 내외)

보고내용

❍ 뚝도 유효율(송수량/취수량)이 최근 100% 이상 지속되어 1차적으로        취․송수 유량계에 대한 정수센터 자체비교 측정결과 허용오차(±1.5%)        이내 확인 되었음. ⇨〔정수시설과-154(2016.1.14.)〕

【뚝도정수센터 15~16년 유효율 현황】

❍ 정수센터 자체 비교측정 신뢰성 검증코자“15년 구역유량계 용역 업체”        협조로 약식 비교측정(1시간이내) 확인 결과 뚝도구취수 유량계 차이량이        –4.59% 이상 발생함.(대현산 0.60%, 와우산 0.53%, 뚝도구취수 –4.59%)

- 뚝도 구취수 유량계 측정결과

․ 유량계 현황

유량계명	형식	구경(㎜)	제작사	모델명	설치년도
뚝도 구취수	초음파(건식)	2,200	자인테크(주)	xonic-100DL	2014년

․ 측정일시 : 2016.2.16. 16:10 ~ 17:40

․ 측정결과 : -4.59%

※ 뚝도 제어실 협조로 취수펌프 송수물량 변화에 대한 오차율 변동폭 확인코자

주펌프(576HP)와 조절펌프(295HP)를 병행운전 하면서 측정함.

조치계획

❍ 뚝도 유효율 상승 요인은 구취수 유량계 계측감도 저하로 추정되며 계측 신뢰성 및 정도향상을 위해 교정검사를 추진하여야 하나,

❍ 정수센터 유량계 정도 관리를 위한 『2016년 취․송수유량계 교정검사         용역』 사업이 현재 입찰 준비중(2.18일 발주예정)에 있어

❍ 금회 뚝도취수유량계 교정검사는 우선적으로『2015년 구역유량계           유지보수용역』업체에 작업지시 후 시행하고 정산 처리하고자 함.

- 교정검사(예정일) : 2016. 2. 19(월) 13:00 ~

- 검사기관  : 2015년 구역유량계 교정검사 및 유지보수 용역업체

㈜한국유체기술    대표 서성수

※ 뚝도정수센터 취수유량계 교정검사 요청 ⇨〔정수시설과-574(2016.2.17.)〕

행정사항

❍ 뚝도취수유량계 관련기관 입회요청 (뚝도정수장,수자원공사 충주권)

❍ 정수센터 유효율 및 수계별 송수량 대비 구역유량 차이량(±1.0%)         지속적 관리와 신속한 대응체계 유지.  끝.