문서번호	원무과-2242
결재일자	2016.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	김지광	02/18 이동문

『소방시설 종합정밀 점검 지적사항』 시정보완 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

서울특별시 은평병원

(원무과)

『소방시설  종합정밀점검 지적사항』

시정보완 계획

□ 작동기능점검 개요

○ 근  거 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 일  시 : 2016. 1. 25. ~27.

○ 점검자 : 한국소방안전협회 이재성 관리사 외 2명

□ 지적사항 및 조치계획

소방시설의 종류	시정요구사항	조치계획	관련 법령
경보설비	○ 비상방송 출력불량 - 3층 31병동 비상방송 스피커(1구역)	3층 비상방송 선로점검 조치 → 자체보수	비상방송설비의 화재안전기준 (NFSC 202) 제4조
피난설비	○ 공기호흡기 불량 - B1층 중앙감시실 앞 공기호흡기 마스크 누수 발생(1개) 및 실린더 폐기기한(15년) 도래(2개)	마스크 교체(1대) 및 실린더 구입 교체(2개) → 제조사(산청) 구입교체	인명구조기구의 화재안전기준 (NFSC 302) 제4조, 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표 18]
기타설비	○ 방화셔터 연동불량 - B1층 낮병동 옆 중앙계단 방화셔터 화재감지기와 연동불량	폐쇄기 불량, 교체수리 → 제조사(명성자동문) 교체수리	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

□ 소요예산 : 2,700,000원

○ 공기호흡기 교체 : 2,400,000원

- 30분용 공기실린더 : 900,000×2=1,800,000원

- 마스크 : 600,000원

○ 방화셔터 수리 : 300,000원(폐쇄기 교체)

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 시설사진

공기호흡기 실린더 (제조년월 2001. 6.)	호흡기 마스크 (공기누수발생)

지하1층 방화셔터

(화재감지기와 연동불량)

붙임  2016년 소방시설 종합정밀점검 보고서 1부.  끝.