주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	02/18 최석기
협 조
	주무관		정갑평

문서번호 :	정수과-792

□ 잔류염소 감시 결과 (2.11~2.16)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.35	0.35	0.30	0.20	0.30	0.25	0.20
	주	0.35	0.35	0.30	0.20	0.30	0.25	0.20
2.11(목)		0.35	0.40	0.32	0.30	0.34	0.17	0.21
2.12(금)		0.34	0.37	0.31	0.30	0.34	0.17	0.22
2.13(토)		0.34	0.37	0.31	0.31	0.34	0.17	0.21
2.14(일)		0.34	0.37	0.32	0.33	0.34	0.17	0.22
2.15(월)		0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.18	0.20
2.16(화)		0.34	0.35	0.33	0.37	0.37	0.19	0.23
최대값		0.35	0.40	0.33	0.37	0.37	0.19	0.23
최소값		0.34	0.33	0.31	0.30	0.34	0.17	0.20
평 균		0.34	0.35	0.32	0.33	0.35	0.18	0.22
종합 의견		전지역 잔류염소농도 적정하므로 현 송수 잔류염소농도 0.35mg/L 유지				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.12.23. 12:00	0.37mg/L→0.35mg/L	박융기/김유선

끝.