문서번호	교량안전과-2765
결재일자	2016.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	02/18 박문희
협 조
	★강남일반교량팀장			정회평
	주무관			전재형

보라매고가(신대방역 좌안) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02

안전총괄본부

(교량안전과)

보라매고가(신대방역 좌안) 강구조시설물 안전점검 결과

보라매고가(신대방역 좌안) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

보라매고가 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	15~ 22.5	3,526	영등포구 대림동 994~동작구 신대방동 698	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB RC	'94.7.29	한신공영외 2개사

점검구간 : 보라매고가 2공구 신대방역 좌안

- 점검구간 : P47~P50구간, 강박스(STB) 3열

점검일자 : ‘16.01.28(목)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
보라매고가 (신대방역 좌안)	교각위 신축이음 후타재 퇴적	신축이음부 후타재 탈락	청소 실시	P47 교각 및 점검대 위	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	비둘기서식 및 배설물 퇴적	조류 서식	배설물 청소	P47, P50 내부 강박스 입구 ※ P47 G3열 오염 심함 P47부근 외부
		※ 청소 후 내부 점검문은 반드시 닫아서 관리 할 것
	지점부 받침 및 거더단부, 지점 가로보 볼트 부식	신축이음부 누수 등	신축이음부 누수차단 및 보수도장	P47, P50 지점부 및 가로보

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
보라매고가 (신대방역 좌안)	내부 부식 및 도장박리 등	우수접촉 및 시공불량	보수도장	내부 약 21개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	용접누락	시공누락	용접	P49 G1열 D23 (1개소)
	강박스 외부 부분 녹 발생	도장 노후화 (하상구간)	지속관찰 후 향후 보수도장	P49~P50구간 지점부근

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 “강남일상유지보수공사” 시공사에 작업지시하여 정비 시행 (강남일반교량팀 시설물 담당자 조치)

- 콘크리트 잔재(P47 교각위)는 즉시 제거 완료 함(2.2)

# 첨 부 : 보라매고가(신대방역 좌안) 안전점검 보고서 1부. 끝