문서번호	시설관리과-3120
결재일자	2016.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	북부수도사업소장
박미영		장종욱	02/19 박용진
협 조
	급수운영과장			이계환
	지방시설사무관대우			이승완
	주무관			최용진
	기전팀장			김충완

2016년 상수도 시설물 유지관리 점검계획

2016. 2.

북부수도사업소

2016년 상수도시 설물 유지관리 점검 계획

법령에서 정하는 시설물의 주기적인 순찰․점검 실시로 재해 및 안전 사고를 사전에 예방하고자「2016년 상수도 시설물 유지관리 점검 계획」을  수립하여 보고 드림

※ 관련근거 : 본부시설관리과 – 1169(2016. 2. 4.) 『2016년 상수도 시설물 유지관리 계획』

1	관련 규정

□ 시설물의 범위 (시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구 분	1 종 시 설 물	2 종 시 설 물
대 상	•송수관로 배수지, 가압장	• 배․급수관로, 급수시설
점 검	•정밀안전진단, 안전점검	• 안전점검

□ 점검 구분(시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구 분	정밀안전진단	정밀 점검	정기 점검	수시 점검
주 기	• 5년 1회 ※최초:준공10년후 1년이내	• 2년 1회 ※최초:준공3년이내	• 반기 1회	•해빙기, 여름철 등
대 상	• 1종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물
방 법	용역 시행		자체점검 시행

2	시설 현황

□ 대상 시설

구 분	상수도관(㎞)	배수지	가(증)압장
계	1,288	8	35
법정관리	78	8	35
자체관리	1,210	-	-

□ 관리 계통도

취수장

지역배수지

(2개소)

소배수지

(6개소)

가압장

(32개소)

수요가

정수장

도수관         송수관         송수관           배·급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리 (2종 시설물)

(정기·수시 점검 실시)

3	2015년 점검 실적

□ 자체 점검 실적

구 분	상수도관	현수관로	공동구	배수지	가압장	지하철
대 상	1,288km	11개소	1개소	8개소	32개소	3공구
주 기	정기2, 수시6	정기2, 수시6	정기2, 수시6	정기2, 수시6	정기2, 수시6	정기2, 수시6
결 과	이상없음	2건 정비	이상없음	6건정비	1건 정비	9건정비

4	2016년 상수도 시설물 점검 계획

□ 점검 방향

❍「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 규정된 정밀안전진단 및 점검

❍ 가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

❍ 사전 순찰 점검을 실시하여 선제적인 장애요인 제거로 안전사고 예방

□ 점검 방법

구 분	용 역 시 행	자 체 점 검 시 행
대 상	• 정밀안전진단, 정밀점검	• 정기점검, 수시점검
점 검	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

❍ 정기점검 : 시설물의 손상이나 결함을 육안검사 수준으로 연 2회 이상 점검

❍ 수시점검 : 시설물의 재해위험과 안전사고를 예방하기 위하여 육안으로          연 6회 이상 점검

❍ 순찰점검 : 순찰노선를 지정하여 매일 관로 누수 징후, 맨홀 안전상태,          배수지·가압장의 안전관리 등을 육안으로 점검

□ 점검 대상

❍ 용역점검

구분	정밀안전 진단	정밀점검
		배수지(6개소)	가압장(5개소)
대상	-	공릉배수지, 번동소배수지, 상계2배수지, 수유6배수지, 우이배수지, 월계배수지	중계가압장, 상계가압장, 쌍문2가압장, 미아가압장, 우이가압장

❍ 자체 점검

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대 상	1,288㎞	3개 공구 1.23㎞	15개소 0.625㎞	1개소 1.1㎞	8개소	32개소	1개소
주 기	정기2, 수시6 본부합동1	정기3 수시6 본부합동2	정기2 수시6	정기3 수시6 본부합동2	정기2 수시6 본부합동3	정기2 수시6 본부합동2	정기2 수시6 본부합동2

※ 연 5회 : 설날대비, 해빙기, 풍수해, 추석대비, 동절기대비  /  연 2회 : 상․하반기 각 1회

□ 순찰반 편성 운영

❍ 순찰 기동반 : 시설물 상시 순찰 및 점검

❍ 현장 기동반 : 지역 민원처리 및 제수변 조절 작업시 해당 시설물 점검

❍ 현  황

구 분	계	순찰기동반	현장기동반
계	4개반 8명
급수운영과	2개반 4명	2개반 4명
시설관리과	2개반 4명	1개반 2명	1개반 2명

5	세부 시행 계획

〈 용역점검 〉

□ 정밀점검 실시

❍ 추진근거

시설물의 안전관리에 의한 특별법 제6․7조(정밀점검, 정밀안전진단)

❍ 추진규모 : 배수지 6개소, 가압장 5개소

- 배수지 : 공릉, 번동소, 상계2, 수유6, 우이, 월계

- 가압장 : 중계, 상계, 쌍문2, 미아, 우이

❍ 추진기간 : 2016. 4월 ~ 6월 (사업비66백만원)

❍ 추진방법 : 시설관리과에서 전문업체 용역발주

❍ 추진내용 : 육안 및 시험․측정 장비를 사용하여 시설물의 구조 적인        안전성 및 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

〈 자체점검 〉

□ 상수도관 및 밸브

❍ 점검 대상

구 분	상 수 도 관 (㎞)			밸 브 현 황 (개소)				신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기
수 량	1,288	78	1,210	19,723	18,467	645	611	108

❍ 점검 내용

구 분	관 로	밸브 / 밸브실
점검사항	• 누수여부 • 관로 구간 함몰 여부 • 타 시설물로 인한 훼손여부	• 현장 존치 유무 확인 • 외관․내부 상태 • GIS 자료 일치여부

❍ 점검 방법

‣ 본부․사업소 합동점검(송수관 78㎞) : 연1회

‣ 사업소 자체점검(송수관 ~ 배수관, 상수도관 1,288㎞) : 정기2회, 수시6회

수계별	월별 점검 계획
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
구 의			자체 점검						합동 점검
강 북			자체 점검						합동 점검

❍ 점검 일정

□ 지하철 공사장 노출관로 점검

❍ 점검대상 :우이동 ~ 신설동 경량전철 건설공사 내 관로(1개노선 3개공구)

구 분	계	1공구	2공구	3공구
		대우건설	두산건설	고려개발
관로연장(㎞)	5.73	2.40	3.17	0.16
노출관로(㎞)	1.23	0.45	0.66	0.12

❍ 점검 내용

- 상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부

- 되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부 등

❍ 점검 방법 및 주기

구분	정기점검	수시점검	순찰점검
주기	연5회(1월,3월,6월,9월,10월)	6회	2회/주
방법	합동점검 : 본부·사업소 (해빙기 3월, 동절기 9월)	순찰기동반 점검	순찰반 순찰노선에 의거 순찰기동반 점검

- 자체점검 실시

□ 교량 현수관로 점검

❍ 현수관로 현황(15개소, 17열, 0.625㎞)

교량명	계	신도봉	상계	월계1	월계2	당현	누원	수원	도봉	서원내	만세	근화	한일교	월벽교	우이분소교	대동천1교
구경 (㎜)	200~700	200	600	400	500	700	300	300	500	50	100	200	200	150	300	150
연장 (m)	625	30	150	125	30	36	30	40	30	24	15	30	20	10	40	15

❍ 점검내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

❍ 점검 방법 및 주기

구 분	정기점검	수시점검	순찰점검
주 기	2회(상·하반기) (해빙기 3월, 동절기 10월)	6회	매일
방 법	자체점검	순찰반 점검	순찰노선에 의거 순찰기동반 일일 점검

□ 공동구내 상수도 시설 점검

❍ 점검대상 : 1개소, 1.1㎞

위 치	구경별 현황
상계공동구 (상계고교∼노원교회)	계	600㎜	400㎜	250㎜
	1,070m	480m	220m	370m

❍ 점검 내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

❍ 점검 방법 및 주기

구 분	정 기 점 검	수시점검	상 시 점 검
점검주기	연 5회 (1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	6회	일일 상시 순찰 (주 1회 전 구간 상시순찰)
방 법	• 합동점검(3월, 11월) (본부 및 사업소, 시설관리공단) • 자체점검 : 1월, 7월, 9월	순찰반 점검	서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

□ 배수지 시설 점검

❍ 점검 대상

구 분	배 수 지
	계	지 역	소배수지
개 소	8	월계,공릉	4.19, 번동소, 수유1, 수유6, 우이, 상계2

❍ 점검 내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지․가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사

- 배수지 청소 공정 점검 등

❍ 점검 방법 및 일정

구 분	정기점검	수시점검	순찰점검
주 기	연5회 (1월,3월,4월,9월,10월)	6회(해빙기, 여름철, 장마철, 겨울철, 긴급상황시)	매일
방 법	• 합동점검(1월,3월,9월) (본부 및 사업소) • 자체점검 : 4월 10월	•지역배수지 : 합동점검(본부·사업소) •소배수지 : 순찰반·지역담당 합동점검	순찰노선에 의거 순찰반 일일 점검

❍ 시설물 점검 담당 구분

- 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) :  기전직

- 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) :  시설직

□ 가압시설 등 기전설비 점검

❍ 점검대상

구분	계	제어 센터	가 압 장					배수지	전식방지 시설
			소계	특고압		저압	증압 펌프		소계	배류기	외부 전원	희생 양극
				유인	무인	무인
수량	56	1	35	-	1	7	27	8	12	1	1	10

❍ 점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어․감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

❍ 점검방법

- 기전순찰반 운영 : 1개조 2명

- 시설물별로 정기적으로 순회 점검실시(4월, 10월)

- 본부 및 사업소 합동점검 실시(3월, 9월)

회 차	기 간	개 소	점 검 대 상
계		77
상반기	3~4월	48	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 8개소 - 증 압 장 : 27개소 - 전식방지시설 : 12개소
하반기	9~10월	29	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 8개소 - 배 수 지 : 8개소 - 전식방지시설 : 12개소

❍ 점검기간 : 2016. 3월 ~ 10월

6	행정 사항

❍ 긴급하거나 경미한 사항은 단가계약 업체에 지시하여 보수조치

❍ 상수도 시설물 유지관리 점검 계획 유관기관 통보

❍ 정기․수시 점검 결과는 본부 시설관리과에 보고

❍ 시설물 점검관리 본부 경영실적 평가 실시 철저 대비

붙 임   1. 2016년 월별 추진계획표 1부.

2. 송수관로 합동점검 일정표 1부.

.3. 지하철․공동구 합동점검 일정표 1부.

4. 배수지 청소일정표 1부.

5. 기전설비 점검 일정표 1부.

6. 시설물 점검표 1부.  끝.

<첨부 1>

’16년 월별 추진계획

구분 월별	상 순	중 순	하 순
1월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검
2월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 해빙기대비 시설물 점검계획 수립	○ 해빙기대비 시설물 점검
3월	○ 해빙기대비 시설물 점검	○ 공동구 합동점검 - 상계 공동구 1.1㎞	○ 가압장 등 기전설비 합동점검 - 지하철 공사장 노출관로 포함 - 배수지, 가압시설 등 ○ 교량 현수관로 정기점검
4월	○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시
5월	○ 상반기 송 ․ 배수관로 정기점검	○ 풍수해대비 시설물 점검 ○ 상반기 전식방지 시설물 점검	○ 풍수해대비 시설물 점검 ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시
6월	○ 상반기 지하철 공사장 노출관로 정기점검	○ 상반기 송 ․배수관로 정기점검	○ 상반기 송 ․배수관로 정기점검
7월	○ 공동구 자체 정기점검 - 상계 공동구 1.1㎞	○ 풍수해 시설물 점검	○ 풍수해 시설물 점검
8월	○ 풍수해 시설물 점검	○ 풍수해 시설물 점검	○ 추석 대비 시설물 점검
9월	○ 추석 대비 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 합동점검 - 지하철 공사장 노출관로 - 배수지 가압시설 등	○ 공동구 정기점검 - 상계 공동구 1.1㎞	○ 공동구 정기점검 - 상계 공동구 1.1㎞
10월	○ 하반기 지하철 공사장 노출관로 정기점검	○ 교량 현수관로 정기점검 ○ 하반기 전식방지 시설물 점검	○ 겨울철대비 시설물 점검 ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시
11월	○ 송수관로 합동점검 - 구의 수계 71.4㎞ ○ 하반기 배수지(가압장) 정기 점검	○ 공동구 합동점검 - 상계 공동구 1.1㎞	○ 송수관로 합동점검 - 강북 수계 6.6㎞
12월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 시설물 점검

<첨부 2>

송수관로 합동점검 일정표

구 분	수 계	구 경 (mm)	관련배수지	관로연장 (km)	점검일정	비 고
계		1650~2400		78
하반기	구 의	1650	월 계	71.4	11.4
	강 북	2000~2400	공 릉	6.6	11.22 ~11.23

<첨부 3>

공동구 합동점검 일정표

시 설 물 명	상수도 관로 현 황	관 리 부서	점 검 일 자
상계 공동구	D=250~600mm L=1.1km	급수운영과	’16. 3. 7. ~ 3. 9. ‘16. 11. 7. ~ 11. 8.

<첨부 4>

배수지 점검 일정표

상 반 기				하 반 기
배 수 지	용 량(㎥)	지별	점검일정	배수지	용량(㎥)	지별	점검일정
공 릉	170,000	6	4월	공 릉	170,000	6	10월
월 계	100,000	4	4월	월 계	100,000	4	10월
상계2	1,400	1	4월	상계2	1,400	1	10월
4.19	2,000	1	4월	번동	2,000	1	10월
우이	2,000	1	4월	우이	2,000	1	10월
수유5	1,200	1	4월	수유5	1,200	1	10월
수유6	3,000	1	4월	수유6	3,000	1	10월
번동	2,000	1	4월	번동	2,000	1	10월

<첨부5 >

’16년 가압장 등 기전설비 점검 일정

연간 점검일정(점검대상 : 총77개소)

월 별	시 설 명	구 분	비 고
3월	▷ 03.18 ~ 03.31 : 북부(36개소)	상반기	합 계 : 48개소 - 제어센터 : 1 - 고압가압장 : 1 - 저압가압장 : 7 - 증압펌프장 : 27 - 전식방지 : 12
5월	▷ 전식방지 시설물 점검(12개소)
8월	▷ 08.25 ~ 09.02 : 북부(17개소)	하반기	합 계 : 29개소 - 제어센터 : 1 - 고압가압장 : 1 - 저압가압장 : 7 - 배수지 : 8 - 전식방지 : 12
10월	▷ 전식방지 시설물 점검(12개소)

상반기 점검 시설물

개소	점검대상 시설물
48	● 제어센터(사업소) ● 고압무인(1) : 미아 ● 저압무인(7) : 중계, 쌍문1, 쌍문2, 번동, 우이, 상계, 수유 ● 증 압(27) : 4.19, 도봉, 무수골, 미아1, 미아2, 미아3, 방학, 번동, 상계4, 상계5, 상계군, 쌍문, 쌍문4, 수유, 월계1, 월계2, 창동, 우이1, 우이2, 수락산, 삼각산, 벽산, 쌍문1, 중계, 도봉1, 동막골1, 동막골2 ● 전식방지시설(12)

하반기 점검 시설물

점검 개소	점검대상 시설물
29	● 제어센터(사업소) ● 고압무인(1) : 미아 ● 저압무인(7) : 중계, 쌍문1, 쌍문2, 번동, 우이, 상계, 수유 ● 배 수 지(8) : 공릉, 월계, 번동(소), 4.19, 상계2, 수유1, 수유6, 우이 ● 전식방지시설(12)