시정보완명령점검확인서(************)

☐ 대상명 : ***********  ☐ 위치 : **********************

☐ 대표자(관계자) : ****        ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-685(2016.01.13.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 4/1  2,883.89㎡  1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	지적 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 기구	노후화된 가압식 소화기 비치됨 - 4층복도 2개소	NFSC 101	완비
소화 설비	소화전 주펌프 셋팅 불량 -지하2층 기계실 소화전 미표시 -주차장 지하1층 소화전 사용 방법 미부착 -주차장 지하1층 소화전 충압펌프 기동확인 안됨 - 지하1층 방재실 동력제어반 함 색상불량 - 지하2층 기계실	NFSC 102	완비
	스프링클러 주펌프 셋팅 불량 -지하2층 기계실 프리액션밸브 불량 -주차장 지하1층 프리액션 A,B감지기 선로 불량 -주차장 지하1층 동력제어반 함 색상불량 - 지하2층 기계실 스프링클러 충압펌프 기동확인 안됨 - 지하1층 방재실 스프링클러 주펌프 OFF 점등불량 -지하2층 기계실 동력제어반	NFSC 103	완비

설비명	지적 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 기구	소화기 미비치 - 1층 답십리주민대표회의 사무실 소화기 압력미달 - 3층 비젼21 - 1층 세탁소 소화기 미비치 - 4층 휘트니스	NFSC 101	완비
경보 설비	감지기 미설치 - 1층 동아부동산, 나누리재가복지센타 - 2층 진서울 치과 - 3층 스타합기도 사무실 감지기 불량 - 1층 세탁소, 답십리주민대표회의 사무실 중앙 감지기 미설치 - 4층 SHAPE휘트니스 여자탈의실 감지기 불량(3개소) - 4층 SHAPE휘트니스 카운터 앞쪽 위, 런닝머신 중앙위, 남자탈의실	NFSC 102	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 02. 18.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤덕		이정환		02/19 계광옥
협조	이병종