문서번호	총무과-2249
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		최석기	01/27 오형철
협조
	주무관		이현정

신청사 출입문 하자사항 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

행  정  국

(총무과)

신청사 출입문 하자사항 자문회의 결과보고

신청사 출입문 하자사항에 대해 전문가 자문회의를 개최하고

그 결과를 보고 함.

□ 자문회의 개요

○ 일  시 : ’14. 1. 24(금) 14:00～16:30

○ 장  소 : 본관 8층 간담회장(Ⅱ)

○ 참석자

- 외부위원 : ㈜에너지2000 이사 장성환, 희림건축 상무 옥순용

VT 코리아 대표 윤병희, 우원티엔씨 대표 이선옥

건원엔지니어링 단장 국광호

- 내부위원 : 총무과장, 건축심사팀장, 시설관리팀장

□ 회의결과

○ 주요 자문내용

- 외부기류가 지속 유입되므로 기밀도 개선 및 출입문 간극 개선

- 공조기의 외기도입량 20∼30% 상향 필요

- 1층, 지하주차장 출입구 바람 유입 줄이는 방안 강구

- 1층 출입문 3중문 고려 및 지하주차장 방풍실 설치 필요

- 1층 후문, 지하2층 연결통로 회전문 고려

- 기계실 로프홀, 승강기 도어 상하좌우 등 틈새공간 차단

- 연돌효과, 공기불균형 영향 파악을 위해 실내 압력측정 필요

- 문 틈새 PVC Rubber 형태 변경으로 밀폐효과 극대화

- 출입문(방풍실) 대각선 방향으로 개폐 유도

○ 자문위원별 검토의견

자문위원	검토의견	비고
정성환	- 문제점 : 외부 기류 지속 유입 · 원인 : 건물의 연돌효과 발생, 공조기 외기 도입량 감소 - 개선안 1. 건물연돌효과 개선 · 건물 옥상 및 상부 건물 기밀도 개선 → 외부로 누출되는 부분의 온도가 높으므로 기밀 처리 필요. · 출입문 간극 등 개선 2. 공조기 외기 도입량 증대 · 공조기 외기 도입량 감소는 화장실 배기에 대응 하지 못하고, 건물전체의 배기로 출입구 및 지하층 주차장 출입구로 유입됨. · 공조기 외기도입량을 증대하기 위하여 공조기 외기 댐퍼를 20∼30%로 개방하여 화장실 배기량 만큼 증대가 필요함.
옥순용	- 건축 계획 측면에서 고려된 출입구 개수가 많고 선큰, 아트리움 등 오픈 공간이 많음 - 실내환경을 고려한 기계장치의 계산치를 벗어난 공기가 유입되는 것으로 예측되며, - 과도하게 실내로 유입된 공기가 예측 곤란한 장소로 흘러 소음 등의 문제가 발생됨. - 기계장치도 운영유지에 소요되는 비용의 문제로 절약하는 경우가 많아 유지관리를 위해서는 근원적인 해결책이 필요함. - 결론 : 공조실, 승강기 통로, 아트리움 상부, 환기창, 화장실 등에서 발생하는 일련의 문제는 과도한 공기유입 문제로 여겨짐. 따라서 각종 출입구(1층 출입구, 주차장 출입구) 바람 유입을 줄이는 방안을 강구함이 타당 방풍실 내 3중문 설치, 지하주차장은 방풍실 설치 필요

자문위원	검토의견	비고
윤병희	- 출입문 : 후문은 정문과 대비하여 도어에 걸리는 압력의 양이 1.5배 이상 걸리므로 침기량을 줄이는 것이 필요함(겨울철 폐쇄 검토 필요) 회전문 반영 및 추가적인 전실 구획 필요 주 출입문의 틉새 간격 기밀화 유지 - 지하주차장 : 승강장 전실의 출입문으로 침기량이 많으므로 지하주차장의 난방공조 검토하는 방안과 전실출입문의 기밀유지 및 추가 전실 구획 필요 - 1층 로비 : 침기된 공기 대부분이 건물로비의 수직 정원 중앙으로 순환하는 구조로 파악됨 지하1층 : 지하 연결통로로 연결되는 출입문에 회전문 반영 및 출입문 틈새 기밀 유지 필요 승강기 : 승강기 도어 상하부, 좌우 틈새 공간의 풍음차단재 부착으로 기밀유지 기계실 로프홀의 막음 조치 추가 필요 환기창 100% 기밀유지 필요 수직정원 전망 승강로 오픈으로 기류흐름 발생 외부 커튼월 : 유리구조 패널로 냉기를 자연 발생 시키는 구조이므로 외피 분담률이 큼.
이선옥	- 연돌효과, 외기, 배기량의 불균형으로 소음이 발생하고, 출입문의 개폐가 원활하지 않은 것으로 판단됨. - 연돌효과와 공기불균형의 영향이 어느 정도인지 판단하기 위하여 공조 및 환기 시스템의 전체를 정지한 상태에서 지하 승강기 전실과 지상 로비의 실내압력 측정이 요구됨. (외기온도 영하 5∼10℃) - 연돌효과의 영향이 많다면 이중문 설치가 요구됨.

자문위원	검토의견	비고
국광호	- 지상 1층은 연돌현상으로 파악되고, 지하2층은 설비 부분으로 파악되므로 급기량을 설계기준으로 운전 하여 어느 공정에서 조치하여야 하는지 확인 필요 - 건축해결방안 1. 문틈새를 PVC Rubber 형태로 변경하여 가능한 밀폐효과 유도 2. 방풍실을 추가적으로 설치 필요함. 특히 지하 주차장 방풍실 필요 3. 가장 중요한 것은 설계된 기준으로 환기 횟수 운용하고, 기밀이 새지 않도록 추가적 방풍실이 설치 필요하며, 1층 출입문이 90°로 정지될 경우 심해짐으로 교체 또는 수정 필요
차재옥	- 건축 전체급기와 배기장치 가동 중지 후 내외부 압력차 확인 선행 요함. - 내부 급기량을 증대시켜 압력차 줄이는 방안 강구 - 외부로 배출되는 공기 통로 점검 - 화장실에 별도의 급기 방안 강구 - 출입문(방풍실) 대각선 방향으로 개폐 유도 - 지하4층 승강기 전실 상부, 승강기 샤프트 공기 유입 여부를 확인해서 오픈시 폐쇄 필요 - 지하층 승강기 앞 방풍실 설치

□ 향후 계획

○ 자문의견에 대해 분야별 세부 계획 수립 및 시행

- 채충일(설비), 박교관(건축)

첨부  1. 자문위원 검토의견서  5부.

2. 외부 자문위원 참석부  1부. 끝.