수변전기기 월간 점검일지

	결재	담당자	장비관리팀장	자원관리과장
2014년 1월 25일 토요일		박성배	장두익	01/27 이병은

점 검 명	점검항목(특고압 및 저압배전반)	점검결과	비 고
개 폐 기	○ 균열,접속 부분 변색 코로나,소음,방전 상태유무 ○ 애자류에 균열,손상,오손 상태 확인 ○ 개폐표시기의 표시확인 여부	이상없음
차 단 기	○ 심하게 변형, 또는 손상여부 ○ 이상음, 이상냄새, 도전부, 접촉부 열에 의해 변색 확인 ○ 애자부분의 균열 및 각단자부에 나사부분 (아아크현상 확인)	이상없음
계 전 기 접 지	○ 계전기 표시램프 점등 확인 ○ 각종기기 접지선 접속상태 및 누설전류 측정 여부 ○ 접지선의 헐거움 및 이탈 여부	이상없음
피 뢰 기 써지 흡수기	○ 단자 조임 상태 및 접지선 확인 ○ 애자 손상, 균열 여부 ○ 이상음, 냄새, 변색 확인 여부	이상없음
파 워 휴 즈 계기용변압기	○ 애관 애자에 균열 손상 여부 ○ 접속 상태 여부 및 적정한 Fuse 확인 ○ 아크로 인한 변색, 변형 여부	이상없음
케이블 헤드 변 압 기	○ 케이블 및 헤드 처리 접속부 균열, 손상, 부식 상태 점검 ○ 이음 진동 부싱에 균열, 손상, 접속단자 과열 여부 ○ 과부하로 인한 허용온도 이상여부 ○ 냉각팬 이상 유무 상태 점검 ○ 인입 맨홀 케이블 확인(우천시)	이상없음
변 류 기 계기용변성기	○ 오손, 손상, 변형, 이음 유무 ○ 터미널 접속 및 과열 상태 확인 ○ 계기의 영점 조정 및 각종 계기 고장 유무 확인	이상없음
모선및지지애자	○ 클램프 접속상태 및 접속부 과열 변성 유무 ○ 애자 변색, 변형 손상 여부 ○ 모선 간격 대지간 이격거리 적정여부	이상없음
전력용 콘덴서	○ 외함의 변형, 손상 녹 발생 유무 ○ 부싱균열 및 손상 확인 ○ 이상음, 이상냄새 상태 여부	이상없음
전자 접촉기 표 시 램 프	○ 전자접촉기 발열 및 접속상태 여부 ○ 각종기기 표시램프 점등확인 여부 ○ 전자접촉기 소음 및 각종 Fuse 비치 확인 여부 ○ 전기누전 차단기 주기적으로 작동 여부	이상없음
누전 경보기 영상 변류기	○ 누전경보기 동작상태 확인 ○ 변류기 변형, 변색, 파손 이상유무 확인	오작동	LV7 1,2번 누전경보기 오작동
축 전 지	○ 단자의 헐거움, 손상 및 단자 부식 상태 확인 ○ 전류, 전압 정상 운전 여부 ○ 단자조임상태확인	이상없음

※ 점검결과 : 수변전 설비는 양호하고 누전경보기가 작동한 회로  LV7의 1,2번 회로는 상황실 UPS 인입 회로로서 UPS에서 발생한 고조파 전류의 영향으로 누전 경보기가 오작동한 것으로 판명됩니다