문서번호	시설관리과-3926
결재일자	2016.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		강서수도사업소장
박학중		이자원		02/19 이인걸
협 조	급수운영과장				조면행
	급수설비팀장				유명은
	시설관리팀장				김근용
	기전팀장				문용욱
	주무관				이상무
	주무관				代김재엽

·

「선제적 대응으로 누수사고 저감을 위한」

2016년 누수방지 추진계획

2016. 2.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「선제적 대응으로 누수사고 저감을 위한」 2016년 누수방지 추진계획

상수도관 누수를 종래의 사후 복구 위주에서 사전에 선제적 예방 활동실시로 대응 능력을 강화하고, 향후 누수발생을 저감할 수 있는 방지대책과 안전사고 및 시민불편을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		누수 발생 현황

연도별 누수복구 현황

구 분	계(건)	급 수 관 (50mm이하)	배 수 관 (80~350mm)	송 수 관 (400~1,650mm)	비 고
’15년	961	773 (80%)	170 (18%)	18 (2%)	’13년 대비 22.4%감소
’14년	1,247	1,028 (82%)	206 (17%)	13 (1%)
’13년	1,239	960 (77%)	260 (21%)	19 (2%)

구별 누수현황

구 분	계	강서구	양천구	구로구
계	3,447	1,317	940	1,190
’15년	961	394	274	293
’14년	1,247	479	310	458
’13년	1,239	444	356	439

누수발생 추이

2015년 누수복구 처리 961건 ➡ 누수방지량 65,966㎥

누수건수가 ’13년 이후 1,300건 미만으로 감소추세가 지속되었음

50mm 이하 급수관에서 대부분 발생(80%)

- 대지경계의 미정비 아연도 강관, 스테인레스강관 조인트 부분, 계량기 보호통

주변 등이 주요원인

- 80mm 이상 중 · 대형관 누수는 감소되었음

Ⅱ		원 인 분 석

월별 누수현황

년도	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	건수	3,447	240	216	265	298	290	300	314	304	285	322	311	302
	%	100	7	6	8	9	8	9	9	9	8	9	9	9
2015	건수	961	63	45	66	88	80	104	100	88	78	93	84	72
	%	100	7	5	7	9	8	11	10	9	8	10	9	7
2014	건수	1,247	73	80	84	99	94	83	113	104	114	125	139	139
	%	100	6	6	7	8	8	7	9	8	9	10	11	11
2013	건수	1,239	104	91	115	111	116	113	101	112	93	104	88	91
	%	100	9	7	9	9	9	9	8	9	8	9	7	7

일 평균 누수발생 : 2.6건/일,  월 평균 누수발생 : 80건/월

‘13년 해빙기, ’14년 동절기, ‘15년 하절기에 많이 발생함

지속적인 관로 순찰강화, 취약관로 정비, 중 ․ 대형관 집중탐지 등으로 월별

큰 편차는 없고 누수건수가 크게 감소됨

구경별 누수현황

구 분		계	50mm이하	80~150mm	200~350mm	400mm이상
누 수	건수	961	773	127	43	18
	%	100	80	13	4	2
방지량	㎥	65,966	21,458	22,394	5,858	16,256
	%	100	33	34	9	25

50㎜이하 관에서 80%, 80㎜이상 관에서 19% 누수가 발생되었으며 주로

소형(급수)관에서 누수가 발생하였음.

누수량은 80㎜이상 배수관에서 43%로 누수건수(19%)에 비해 다소 많음

관종별 누수현황

년도	구 분	계	아연도	PVC	스텐	동관	닥타일	회주철	강관	PE	기타 (볼트)
계	건 수	3,447	730	254	940	773	549	37	46	7	111
	비율(%)	100	21	7	27	23	16	1.1	1.4	0.2	3.3
2015	건 수	961	171	87	281	195	135	8	16	2	66
	비율(%)	100	18	9	29	20	14	1	2	0.2	6.8
2014	건 수	1,247	231	69	398	318	185	13	11	2	20
	비율(%)	100	19	5	32	25	15	1	0.8	0.2	2
2013	건 수	1,239	328	98	261	260	229	16	19	3	25
	비율(%)	100	27	8	21	21	18	1.2	1.5	0.3	2

스테인리스관(29%) 및 동관(20%)의 누수가 많이(증가) 발생

※ 스텐레스 접합부속인 몰코조인트(고무경화)에서 누수발생 증가

※ 동관 및 아연도 강관은 주로 대지경계선 부분 수도 보호통과의 연결부위와

이종관 접합부에서 주로 발생

50㎜이하 노후관 집중 정비 및 불용관 정비철저로 민원방지

원인별 누수현황

년도	구 분	계	관노후	진동	불용관	충격	원인자	기타 (부등침하, 전식 등)
계	건 수	3,447	900	1,785	432	126	76	128
	비율(%)	100	26	52	12	4	2	4
2015	건 수	961	162	556	107	114	9	13
	비율(%)	100	16	57	11	14	1	1
2014	건 수	1,247	254	729	140	6	45	73
	비율(%)	100	20	58	12	0.5	3.5	6
2013	건 수	1,239	484	500	185	6	22	42
	비율(%)	100	39	40	15	0.6	1.9	3.5

발생 원인별로는 진동 57%, 관노후 16%, 충격 14% 등 순

관노후 및 진동에 의한 누수는 50㎜ 이하 급수관이 대부분임

중블록별 누수발생 현황

년도	구분	계	강 서 구						양 천 구			구 로 구
			목동2	목동3	목동4	신월2	우장산	화곡	목1	신정1	신월1	금천1-1	독산1	신정2	신정3	신정4	대방4
계	건 수	3,447	118	264	192	91	471	178	244	380	317	4	66	292	181	301	348
	비율(%)	100	3.4	7.7	5.6	2.6	13.7	5.2	7.1	11	9.2	0.1	1.9	8.5	5.2	8.7	10.1
2015	건 수	961	28	69	47	25	165	60	66	112	96	2	17	50	47	93	84
	비율(%)	100	2.9	7.2	4.9	2.6	17.1	6.2	6.9	11.7	10	0.2	1.8	5.2	4.9	9.7	8.7
2014	건 수	1,247	34	118	88	23	157	56	73	125	113	2	25	118	57	111	147
	비율(%)	100	2.7	9.4	7.1	1.8	12.6	4.5	5.8	10.0	9.2	0.2	2.0	9.5	4.5	8.9	11.8
2013	건 수	1,239	56	77	57	43	149	62	105	143	108	0	24	124	77	97	117
	비율(%)	100	4.5	6.2	4.6	3.5	12	5	8.5	11.5	8.7	0	2	10	6.2	7.8	9.5

구별 누수발생이 가장 많은 블록 : 3개블록

- 우장산〔강서구〕, 신정1〔양천구〕, 신정4〔구로구〕

전년대비 누수발생 증가 블록 : 3개블록

- 신월2(2건), 우장산(8건), 화곡(4건)

⇒ 동 중블록에 대하여는 관리대책(집중 누수탐지 등)을 강구, 사전예방

활동 강화

Ⅲ		누수방지 추진계획

누수저감 목표 : 1,000건(일평균 2.7건 누수발생)

구 분	⇒	’13년	⇒	’14년	⇒	’15년	⇒	’16년
목표/실적		1,820/1,239		1,200/1,247		1,200/961		1,000

누수 취약지역 확대하여 사전 탐지위주로 중점관리(“별 첨”)

시민생활에 불편을 크게 끼치는 중 ․ 대형관의 누수를 집중관리

추진방향

누수 취약지역 확대관리

- 전년대비 누수건수가 증가하거나 누수가 많은 중블록 중점관리

- 누수취약지역 소블록별 누수탐지 활성화 및 우선정비 추진

신속한 누수복구로 시민불편 최소화 및 복구체계 확립

- 배수지 활용 및 수계전환으로 단수없는 누수복구 시행

- 6시간 이내 누수복구율 향상 추진

- 신속한 복구를 위한 인력 · 장비 24시간 가동체계유지

- 대형관 누수대비 용접공, 대형양수기 등 사전확보 활용체계 유지

추진계획

대형관 누수발생 시 대형양수기 확보 및 상황실 설치

- 현장 이동 상황실(3×6m, 3×3m 각1개) 설치로 신속하고 체계적인 복구체제 운영

- 대형양수기 D=80㎜, D=100㎜, D=150㎜ 엔진펌프 각1대 보유

누수복구 대응능력 제고

- 실제와 같은 가상훈련 실시 : 년 2회

- 누수복구 종사자 비상응소상태 점검 : 년 4회

- 누수복구업체 자재, 장비, 인력 점검 : 월 1회

〔누수복구 가상훈련〕

누수발생 요인 사전제거

- 전년대비 누수건수가 증가하거나 누수가 많은 소블록을 중점관리(“별 첨”)

- 블록내 실제 수압을 체크하여 5㎏/㎠ 이상일 때 감압계획 수립

누수재발 방지 및 불용관 정비 철저

- 누수복구 시 발견되는 불용관은 분기점을 끝까지 추적하여 분기점 폐쇄

- 누수복구 시 발견되는 노후 급수관은 내식성(SSP)관으로 공사시행(재발방지)

재개발 ․ 재건축지역 관리 및 순찰 철저

구 분	계	강 서 구	양 천 구	구 로 구
계	11	3	7	1
재 개 발	6		5	1
재 건 축	5	3	2

- 사업장별 관리카드 작성 관리(재개발지역 주계량기 설치 관리 등)

- 정기 순찰점검으로 누수 부정급수 관리

시설물 안전관리 및 순찰강화

- 누수발생 시 수계전환이 불가한 가압장 및 배수지 송수관 순찰강화

- 누수취약 상수관로 및 교량현수관(오류현수관 D400mm, L=40m) 안전점검

및 지속적인 순찰강화

⇒ 가압장 누수 취약지구 : 기전 순찰팀 순찰노선에 포함

⇒ 송 ․ 배수관로 주변 : 구별 시설물 순찰팀 순찰노선에 포함

※ 순찰점검 시 누수징후 발생 의심구간은 누수복구 담당에게 인계

- 도로 주변 노면 침하 및 지상누수 여부 확인

- 타기관 매설공사시 상수도시설물과 근접공사 여부(최소 30㎝이상 이격)

Ⅳ		행 정 사 항

누수복구시 발견된 GIS와 상이한 관종 및 불용관 등을 통한

사전적 대응으로 누수예방 ➡ 오류 발견시 GIS팀에 통보

선제적 누수사고 절감

집중 누수탐지로 누수관로 조기 발견 및 복구

- 급수운영과 누수탐지팀, 시설관리과 누수복구팀

수시 · 정기 · 특별 순찰점검검 실시

- 각 과 시설물담당의 시설물 순찰 및 점검계획에 의거 시행

누수복구 사후대책

대형 누수사고에 대하여 복구가 완료되면 누수원인, 문제점 및 개선방안에

대하여 회의를 실시하고 누수복구 완료 분석보고서를 작성

누수복구시 발견된 비내식성 노후관 등은 지역팀에 이첩 노후관 정비사업에

우선 반영하여 정비 시행

붙  임  1. 누수 취약지역 관리카드(수계전환 불가)

2. 누수 다발관로 현황

3. 소블록별 누수건수(2013 ~ 2015년) 1부.  끝.