문서번호	정수시설과-458
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
강호균		이덕종	02/22 김긍채
협조

착수정 원수 샘플링펌프 외 2종 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02

강북아리수정수센터

(정수시설과)

착수정 원수 샘플링펌프 외 2종 구매 계획

우리센터 정수장 착수정 원수 샘플링펌프,여과지 배수펌프,본관 지하공동구 배수펌프 등 노후 및 파손으로 긴급히 보수자재를 구매하여 안전한 아리수생산시설 유지에 만전을 기하고자 함

▢ 현  황

○ 시설현황

품 명	규 격	수량	설치년도(장소)	비 고
다단펌프	3HP,32A	2	1998년,착수정	원수샘플링펌프
배수펌프	1HP,50A	2	1998년,여과지1-2	수중배수펌프
배수펌프	1HP,50A,	1	1998년,착수정	수중배수펌프
배수펌프	1HP,50A	1	2010년,본관지하공동구	수중배수펌프

○ 현장사진

착수정 샘플링펌프	여과지 수중배수펌프	착수정 수중배수펌프

▢ 펌프 점검결과 및 조치계획

○ 착수정 : 샘플링펌프 1대 파손, 1대 소음 과다 ► 펌프1대 교체,

1대 예비

○ 착수정 : 배수펌프 수동배수펌프 설치 ► 자동배수펌프 교체

○ 여과지 : - 배수펌프 2대 노후로 고장 ► 펌프2대 교체

- 누수 물량 과다로 기존 1HP을 2HP으로 구매하여 설치

○ 본관 지하공동구 : 배수펌프 1대 절연 및 오뚜기(센서) 불량 ►

펌프1대 교체

▢ 구매 물품 내역

품 명	규 격	수 량	비 고
MHi406i	3HP,32A,380V	2	다단펌프
PD1500MA	2HP,80A,220V	2	수중배수펌프
IP835F	1HP,50A,220V	2	수중배수펌프

▢ 구매방법

○ 법인카드 사용 결재후, 결재대금 여입코자 함.

- 소요예산 : 금3.267,000원(산출기초조사서 참조)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비.

따로붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.