문서번호	급수운영과-2927
결재일자	2016.2.22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강동수도사업소장
한호진		전명수	02/22 김명용
협조
	시설관리과장		남정열

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 상수도관 누수탐지 추진계획

2016. 02.

강동수도사업소

(급수운영과)

2016년 상수도관 누수탐지 추진계획

각종 상수도 시설물에서 발생되는 누수에 대하여 체계적인 누수탐지를 실시하고 조기에 누수를 발견∙보수함으로써, 안정적인 급수공급과 유수율 향상에 기여코자 함.

1		2015년 추진실적

□ 누수탐지 추진실적 : 189건(목표 152건)

○ 구경별 현황                                       (단위 : 건수)

구경 계	13~25㎜	30~50㎜	80~300㎜	350㎜ 이상
189	133	30	22	4

○ 재질별 현황                                       (단위 : 건수)

계	아연도 강 관	스테인레 스	덕타일주철관	PVC	동관	회주철관	강관	PE	기타
189	85	13	15	10	56	1	4	-	5

□ 탐지결과 분석

○ 목표 152건 대비 189건 추진으로 124.3% 초과달성

○ 타사업소는 해마다 실적이 감소하는 추세이나 적극적인 탐지시행

으로 2014년 추진실적(185건) 보다 향상됨.

○ 구경별로 50mm이하 급수관이 163건(86.2%)으로 다수를 차지

○ 재질별로는 아연도강관이 85건(45.0%)으로 가장 많고 다음으로

동관이 56건(29.6%)으로 많음

2		2016년 추진계획

□ 누수탐지 목표 : 145건

○ 목표 내용 : 145건(다점식 102건, 음청식 43건)

※ 목표량대비 다점식 70%, 음청식 30%

○ 분기별 추진현황(다점식)

목 표		분 기 별 목 표				비 고
		1/4(20%)	2/4(30%)	3/4(30%)	4/4(20%)
계(건)	145	29	44	44	28

※ 상반기 : 73건 , 하반기 : 72건

□ 누수탐지장비 및 탐지인원

누수탐지기				배 관 탐지기 (대)	철개 탐지기 (대)	차 량 (대)	탐지원	기간제근로자		비고
다 점 형		이점형 (대)	음청식 (대)
								인원	소요예산 (천원)
장비 (대)	로거 (개)
6	42	1	7	4	3	2	3	5	120,156

※ 누수탐지원 및 기간제근로자 운영

- 탐지원 : 3명

- 기간제근로자 : 5명

□ 추진 방향

○ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중․대형관로 집중탐지

○ 취약지역에 대한 누수 조기발견 탐지활동 강화

○ 상시누수진단 시스템 활용

□ 추진 내용

○ 누수 취약지역 집중탐지

- 단일배관 · 수계전환 불가지역 : 1개 관로, 1.5㎞

- 지하철 공사장 노출관로 : 9호선(6개공구)  4.5㎞

- 누수다발관로 탐지(3회 이상 누수발생) : 21개관로, 2.7㎞

- 누수 취약관로(광암정수장 송수관로) : 21㎞

○ 다점형상관식 집중탐지

- 누수가 많이 발생한 블록 및 누수다발관로를 우선으로 탐지 시행

․ 최근 3년간 누수발생 소블록 현황

구 분	계 (소블록 수)	누수발생 현황
		40건 이상	11～39건	10건 이하
소블록	161	5	79	77

- 40건 이상 발생한 블록 ⇒ 년 3회이상 반복탐지 시행

- 11~39건 발생한 블록 ⇒ 년 2회이상 반복탐지 시행

- 10건 이하 발생한 블록 ⇒ 년 1회이상 탐지 시행

○ 음청식 누수탐지

- 건물내 수돗물 유입으로 인한 민원탐지

- 지하철역사 주변 및 대형공사장 주변 음청식 탐지

․ 32개역사, D=80～400, L=16㎞

- 분기별 추진계획

대 상 (32개 역사)			분기별 목표						비고
			2/4		3/4		4/4
역사	구경(㎜)	연장(㎞)	역사	연장	역사	연장	역사	연장
2,3,5,8,9	D=80～400	16	2,9호선 10개역사	5.2	3,8호선 9개역사	5.2	5호선 13개역사	5.6

○ 상시누수진단 시스템 운영 ⇒ 면적탐지

□ 추진방법

○ 다점형누수탐지 ⇒ 주간 로거설치 후 익일 회수 분석

- 1회에 4개∼12개의 로거 설치

○ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형상관식 탐지와 음청식탐지 병행실시

○ 누수다발 블록 및 누수다발 관로 집중 탐지시행

□ 기타 하수박스 내 누수탐지 시행

○ 대 상 : 송파, 강동구 관내 하수박스

- 하수박스 : 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

- 상,하반기 1회씩 탐지 시행

○ 탐지방법

- 하수박스 천정, 벽면 등 연결부위에서 수돗물 누수여부(OT반응) 조사

- 하수박스 내로 연결된 하수도(흄관)에서의 수돗물 누수여부(OT반응) 조사

- 하수박스 내로 흐르는 하수에 대하여 유량변화, 탁도, 염소반응 등을 통하여
수돗물 누수여부 조사

○ 탐지장비 및 인원 편성

- 탐지장비 : 염소반응시약, 청음봉, 갈고리

- 안전장비 : X밴드, 산소측정기, 산소마스크 등

- 인원편성 : 8명(탐지원 3명, 기간제근로자 5명)

□ 상시누수진단시스템 임차용역 확대시행

○ 임차용역 추진

- 로거 임차 : 300개(사업비 190백만원)

- 임차방법 : 제한경쟁입찰 방식으로 발주

- 사업기간 : 2016. 3. ~ 12.(10개월)

- 임차장비 : 상시누수진단시스템 일체 (운영소프트웨어, 무선변환기,

스마트 패드, 진단센서 등)

- 운용방법 : 평균 유수율보다 낮은 취약지역에 고정으로 설치하여

집중 관리하고 2개월 정도 간격으로 이동 설치

- 예정가격 작성 : 임대료 견적을 받아 서울시(계약심사과)에 심의

□ 누수탐지 기간제 근로자 채용

○ 모집인원 : 5명(‘15년 5명)

○ 소요예산 : 120,156천원

○ 주요업무

- 최근 3년동안 누수가 많이 발생한 소블록 구간부터 순차적으로 다점형 및

음청식 탐지시행(하수도 맨홀 및 가정인입선 계량기 보호통내 누수여부 점검)

- 취약관로 및 하수박스 구간 탐지

○ 고용방법

- 서울시홈페이지(seoul.go.kr), 일자리플러스센터 홈페이지(job.

seoul.go.kr), 서울시 상수도 홈페이지에 모집공고

- 고용기간 : 2016. 04 ~ 11.30(8개월)

- 고용관련 유의사항

· 누수탐지 장비(청음봉) 청취가 가능한 자

· 누수탐지 등 상수도 업무 유경험자

· 전년도 참여자 중 자체 평가결과 부적합 인력은 배제

· 2016년 물세척 기간제근로자 모집에 중복지원 불가

○ 기간제 근로자 복무관리

- 서울특별시 기간제 근로자 관리규정

- 출퇴근 시 지문인식기 활용

- 근로계약 시 보안각서 징취

- 근무복장 통일

- 근무실적평가 : 근로자 개인에 대한 자체평가실시(상․하반기1회씩)

3		행정사항

○ 누수탐지 성과 평가 시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

- 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	50이하	80~100	150~ 200	250~ 300	350~ 500	600~ 900	1,000 이상	비고
인정	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

․ 적출한 실적 중 다점형 70%,  음청식 30% 실적 인정 ⇨ 육안실적 제외

○ 탐지인력 및 차량 확보는 전년도와 동일하게 시행

○ 탐지결과는 GIS(누수탐지 및 누수복구프로그램) 입력

○ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 7일까지

따로붙임 : 1. 단일배관 수계전환 불가지역 현황 1 부.

2. 지하철공사장 노출관로 현황 1 부.

3. 누수다발 관로 현황 1 부.

4. 블록별 누수발생 현황 1 부.

5. 탐지실적(월보) 보고 양식 1 부.  끝.