문서번호	건축기획과-3654
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	02/22 한병용
협조
	주무관		박정석

- 2016년도 제5차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제5차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2016. 02. 19(금), 13:30 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	강남 N타워 신축사업	강남구 역삼동 648-9번지 일원	업무시설, 판매시설	24/7	조건부 의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2016. 02. 19(금)
사업명/신청위치	강남 N타워 신축사업 / 강남구 역삼동 648-9번지 일원
의결번호	2016-구조안전 5-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조 ○ 인접건물과의 관계를 고려하여 시공 중 또는 시공 후 발생할 수 있는 하중에 따른 구조안전성과 구조안정성을 면밀히 검토 바람. ○ 공공보행통로 스팬(ℓ=25.1m)의 단부 접합상태 안정성 및 시공성을 고려하여 구조설계에 반영하기 바람. ○ 지진하중의 변위가 통상적인 산출치보다 작게 나온 것으로 보이므로 면밀하게 확인하기 바람. ○ FS1 부재의 슬래브(ℓ=12m) 처짐을 면밀히 검토(고려)하여 두께를 늘리는 등 처짐을 줄일 수 있는 방안 검토 ○ 영구배수공법은 배출되는 지하수량을 줄일 수 있는(지하수법령 참조) 상수위배수공법으로 검토 바람. ○ 주요 접합부에 대한 시공상의 주의점 등 상세자료를 제출하기 바람. - SRC기둥에 접합되는 스터드볼트 상세도 및 설치 위치 - 철골보가 코어 벽체와 결합하는 경우 상세도 및 설치 위치 - PRD의 철골과 연결되는 접합부 상세도 및 설치 위치 ○ 데크슬래브에 계획된 철선이 KBC2009 기준에 적합한지 여부와 부착강도가 충분히 확보되는지 검토 바람. - 계속 -

2016. 02. 19.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2016. 02. 19(금)
사업명/신청위치	강남 N타워 신축사업 / 강남구 역삼동 648-9번지 일원
의결번호	2016-구조안전 5-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 구조(계속) ○ 공개공지에 계획된 EPS의 설치여부와 방법에 대하여 구조평면도에 명기할 것. ○ 콘크리트 및 철근의 응력과 변형의 상관관계를 고려하여 철근이 항복 선행하도록 검토 바람.(콘크리트 항복이 선행되지 않도록 검토) ○ 사용재료(특히 철근)의 강도는 구조계획과 해석에 사용된 재료의 강도가 일치되도록 할 것. ○ KBC2009 건축구조기준과 KCI2012 콘크리트 구조기준을 명확히 정리하고, 사용(적용)기준과 해석·설계기준을 일치시킬 것 ○ PRD배치도에서 X7 x Y3의 기둥(P5)은 건축계획분야와 협의하여 X7열로 정형화하는 방안 검토 □ 건축계획 부문 ○ 경사도가 큰 지형이므로 집중호우 시 판매시설로 진입하는 에스컬레이터에 우수 유입이 충분히 차단될 수 있도록 트렌치(Trench)설치 등 조치방안 검토 ○ 공공보행통로에 계획된 다리난간 고정·간격 등의 규격에 대한 안전여부 확인 바람. 끝.

2016. 02. 19.

서울특별시 건축위원회