문서번호	시설개선과-1632
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이용진		박관현	02/22 최용덕
협조

주차장 타워등 LED 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주차장 타워조명 LED 교체 계획

야구장 인근 주차장 타워조명을 메탈할라이드(MH)에서 LED로 교체하여 안전보행에 필요한 조도를 충분히 확보하고 에너지 절감에 기여하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 야구장 앞 타워조명

○ 설치연도 : 2011. 10

○ 사용용도 : 잠실야구장 인근 주차장 투광용

○ 조명규격 : MH(메탈할라이드) 1,000W×16등

○ 현장사진

설치위치	타워전경	등기구

Ⅱ		추 진 방 법

□ 교체작업

○ 전기설비 유지보수공사(연간단가)에 작업지시

- 유지보수가 용이하도록 SMPS(전원공급장치)를 하부 안정기함에 설치

□ LED램프 구매

○ 메탈 1,000W를 LED 200W로 교체

- LED 200W 조도 시뮬레이션 결과

· LED 200W로 교체시 평균조도 20.8(lx)로 관련 법규 조도 사항을

충족할 뿐만 아니라 소비전력을 교체전 대비 20%로 줄일 수 있음

※ 주차장법 시행규칙 제6조 노외주차장의 구조·설비기준

· 주차구획 및 차로 : 최소 조도는 10(lx) 이상

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약)

○ 소요금액 : 금17,453,740원

- 산출근거 : LED 200W 16등×1,085,000원+조달수수료 93,740원

- 예산과목 : 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원
운영 및 유지관리, 시설비

Ⅲ		추 진 효 과

□ 연간 소비전력 절감금액

○ 연간 소비전력 절감량 : 총23,360kwh

- 산출근거 : 800W(1,000W→200W)×16등×5h(18:00~23:00)×365일

○ 연간 소비전력 절감금액 : 금4,137천원

- 산출근거 : 기본료 절감액 + 사용량 절감금액

· 기본료 절감금액 : 금1,603천원(0.8kW×16등×10,439원×12개월)

· 사용량 절감금액 : 금2,534천원(중부하 요금적용)

여름철(6-8월)	봄·가을철(3-5, 9-10월)	겨울철(11-2월)
716천원 (0.8kW×16등×5h×90일×124.3원)	861천원 (0.8kW×16등×5h×150일×89.7원)	957천원 (0.8kW×16등×5h×120일×124.6원)

□ 투자비 회수기간

○ 투자비 회수기간 : 약4.54년

- 산출근거 : 투자금액 / 절감금액

· LED 설치 비용 : 금1,330천원(0.225인×169,202원×16등×2.184)

Ⅳ		추 진 일 정

□ 02. 24 : LED램프 조달구매 계약

□ 03. 18 : 설치완료