문서번호	시설관리과-3398
결재일자	2016.2.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
배용우	김충완	장종욱		02/23 박용진
협 조

『유수율 향상을 위한』

유량계 설비 유지관리계획

2016. 02.

북부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『유수율 향상을 위한』

유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 점검 및 교정검사 등 체계적인 유지 관리계획을 수립하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 함

❏ 관련규정

❍ 환경부“유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”  ------  ‘09.01.10

유량계 허용오차(±2% 이내),  교정검사 주기(연 1회)

❍ 서울시“유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”  ---  ‘14.09.01

유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

❏ 유량계 현황

❍ 용도별 유량계 현황(2016년 1월 기준)

[단위:개소]

용도별 종류별	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지	비 고
합 계	38	3	5	28	2
초음파	38	3	5	28	2
터어빈	0	0	0	0	0	수도미터

※ 【붙임1】 유량계 현황 참조

❏ 추진계획

❍ 유량감시시스템 활용 공급량 관리

- 일일․주간․월간 공급량 보고 및 관리(공급량 보고 및 담당자별 메일 송부)

- 누수 등 이상현상 발생시 직반장 및 누수탐지반에게 유선 연락하여 누수탐지 실시

❍ 유량계 유지보수 용역

- 가압장,배수지 유량계 교정검사 및 설비점검

▸ 점검대상 : 38개소(구역3, 중블록5, 가압장28, 배수지2)

▸ 점검방법 : 국가공인 교정검사기간 용역 계약으로 위탁관리

▸ 점검주기 : 교정검사 - 가압장, 배수지 연1회(허용오차 ±0.5% 이내)

설비점검 - 중블록, 가압장, 배수지 연2회

❍ 노후 유량계 설비 개량

- 내구연한 경과된 유량계 및 전송반 교체

▸ 사업대상 : 중블록 전송반 2개소

▸ 사업기간 : 16년 1월~6월

▸ 소요예산 : *****

❏ 유수율 향상을 위한 세부추진계획

❍ 유량감시시스템을 활용한 실시간 공급량 관리 강화

- 수계별 구역 유량계 1일 계측량 비교 분석(전일/전년 대비) : 담당자

- 유량계 1일 계측량 증감 변동폭 ±3%(기존±5%) 이상 3일 지속시 지역담당자와          합동으로 점검실시

❍ 유량계 유지보수 용역 계약을 통한 유량계 정확도 향상

- 교정검사는 용역계약 즉시 최대한 빨리 시행(3~4월)

- 유량계점검(중블록,가압장,배수지)을 연2회에서 연4회로 증가시켜 상․하반기 각각

2회 실시

- 자체 유량계 교정검사는 기존 분기별 2개소에서 4개소이상 실시

- 본부 주관 용역업체 구역,중블록 유량계 교정검사시 업무담당자 반드시 입회

❍ 노후 유량계 설비 개량을 통한 계측설비 안정화

- 전송반 교체를 상반기(~5월)에 마무리 될 수 있도록 사업 추진

- 개량 사업외 기타 고장개소 당일 보수(수선) 조치하여 최적의 상태유지로 정확한          유량 산출

❏ 향후계획

❍ 유량 계측값이 허용오차를 벗어나지 않도록 용역업체를 통한 지속적인 유지관리

❍ 본부 상․하반기(5월,11월) 점검 대비 유량계 설비 지속적인 유지관리

붙임 : 유량계 현황 1부.  끝.