문서번호:예방과-3464

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 2. 18.(목) (16:10 ~16:30)		결재	담당자		검사지도팀장			예방과장
				임재헌		김상현			02/23 임흥식
대상명 및 위치	******* *************		대표자 및 전화번호				각세대 ***********************
관계인	*****	용도	공동주택				소방안전 관리자			*****
자체점검 실시자	********	자체점검 실시기간	2015.12.10.~11				소방시설 관리사			*****
규 모	철근콘크리트조, 지상25층, 지하2층 10개동, 연면적 105,206.33㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	- 소방시설의 점검기간 확인한 바 특이 사항없음
소방시설관리사 참여여부	- 소방시설관리사(***) 참여 하에 점검실시함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 배치(********) 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	배치신고서와 점검인원 확인한바 특이사항 없음
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	보고서와 실제 점검일(*******~***) 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	- 소방서 점검결과보고서와 대상처 점검 결과보고서와 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	101동 9층 자동화재탐지설비 중계기 오류(옥내소화전 내)	조치명령발송
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 점검기구 이용하여 정밀점검함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	- 특이사항 발견치 못함