보  고  서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	서영인	채재일	02/23 이승철

우리사업소 관내 **************** 개발행위(토지의 형질변경) 허가 신청에 따른 급수협의에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 02. 22.

보고자 :  지방시설서기 서 영 인

제목 : 개발행위(토지의 형질변경)허가신청에 따른 급수협의 보고

□ 건축허가신청 현황

○ 위    치 : **************

○ 건축규모 및 용도

- 지하1층/지상2층 단독주택 및 문화집회시설(전시시설)

- 연면적 : 720.53㎡

○ 관련공문 : 종로구청 도시개발과-1710(2016.02.17)

□ 현장조사 내용

○ 급수공급 검토

- 수    계 : *******************************************

- 표    고 : 194.15m

- 주변배관 현황(인입분기점) : *******

- 배수관 수압 : 4.6 ~ 5.1 ㎏/㎠(출수상태 양호)

- 급수구경 검토

•가정용(연면적 201.34㎡) : 인입급수관관경 25mm가 적정

▷ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙[별표3. 주거용 건축물 급수관의 지름]

가구 또는 세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17이상
급수관 지름의 최소기준	15	20	25	30	40	50

1. 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계에 따라 다음과 같이 가구수를 산정한다.

다. 바닥면적 150㎡초과 300㎡이하 : 5가구

•영업용(연면적 519.19㎡) : 인입급수관관경 20mm가 적정

▷ 단위면적당 사용수량에 의거 인입급수관 관경산출

1. 유량계산 Q = 연면적 × 면적당1일사용수량 ÷ 사용기간

= 519.19㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr

= 2,225.1ℓ/hr

= 2.225㎥/hr

2. 구경별 출수량 D=13mm:0.857㎥/hr 〈 2.225㎥/hr 〈 D=20mm:2.437㎥/hr

□ 보고자 처리의견

○ **************의 개발행위(토지의 형질변경) 허가신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 상기 현장조사내용에 따라 검토한바, 배수관망 형성 및 출수상태가 양호하므로 따로붙임 『급수협의 이행조건』 이행 시 급수공사 승인 가능함을 종로구청 도시개발과에 통보 처리코자 합니다.

첨부 : 급수협의조건 1부.  끝.