문서번호	기전과-1463
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신대중		문준호	02/24 박심근
협조

발전기 점검결과 및 조치계획

(신내 지하차도)

2016. 2.

성동도로사업소

(기  전  과)

발전기 점검결과 및 조치계획(신내 지하차도)

시설현황

❍ 시설년도 : 2001. 8.

❍ 용    량 : 3상4선식 380/220V 125KW(비상113KW)

❍ 형    식 : 디젤수냉식

❍ 용    도 : 비상시 펌프가동 및 지하차도 비상조명 점등

점검결과(문제점)

❍ 점검일시 : 2016.  2. 24(水)

❍ 점검자 : 엄태산 주무관, 진성시스템 대표 윤종환

❍ 점검내용

- 신내지하차도 비상발전기는 장기사용(15년)에 따른 노후로 조작판넬의 부품(릴레이 등)들이 오동작 되어, 수동 동작에는 문제가 없으나 자동으로 동작시 기동이 원활하지 못한 실정으로 부품교체가 필요한 실정임.

- 부품교체 비용 : 260천원

조치계획

❍ 장기사용으로 발전기가 노후(내구년한 11년)되어 교체가 필요하나, 교체전 정전 시 차량의 안전한 통행을 위한 조명 점등과 우기 시 침수예방을 위한 펌프 전원을 공급하기 위하여 긴급 수리를 시행코자 합니다.

❍ 발전기 교체에 따른 예산을 요청하여 2017년도에 교체.

행정사항

❍ 수리업체 : 진성시스템  대표 윤종환

❍ 비용지급 : 보수완료 후 수리업체 계좌에 입금

❍ 예  산  액 : 108,000천원

❍ 예 산 과 목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물     일상유지보수, 시설비(401-01).  끝.