문서번호	인터넷통신과-910
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	代전성권	02/24 이계헌

- 2016년 1월 -

전기시설 운영결과 보고

2016. 2

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2016년 1월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,746등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황 및 전기요금

연 월	전력사용량 (kwh)	순간최대전력 (kw)	전기요금 (원)
2015. 1	832,752	1,228	105,466,380
2016. 1	833,832	1,217	105,079,190
증 · 감	1,080	-11	-387,190

※ 전력사용량은 증가하였으나 전기요금이 감액된 사유는 시간대별 요금단가가 다르고

요금단가가 적은 심야시간에 전기사용량이 많아 발생됨

❍ 분석결과(2015년과 2016년 1월간 비교)

▷ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

연 월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2015. 1	31,043	32,219	294,208	475,282	832,752
2016. 1	39,461	31,664	292,421	470,286	833,832
증·감	8,418	-555	-1,787	-4,996	1,080

▷ 동력부분의 경우 최근 5년간 1월 평균 전력사용량이 47,000kwh이나

전년도 동력설비 가동시간이 적어 금년 1월사용량이 상대적으로 대폭

증가한 형태로 나타났으며, 조명부분은 에너지 절감노력으로 소폭감소

▷ UPS부분은 전체 서버수량이 전년 동월대비 27대(3.8%) 증가하였으나

자원통합에 따라 전력사용량이 감소하였으며, 그에 따른 발열량 감소로

항온항습기 전력사용량 또한 감소하였으나, 전체 전력사용량은 전년동월

대비 1,080KWh(0.1%) 증가

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비

11KW(0.9%) 감소

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 635kW(71%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

1월 운영실적

❍ 2016년 전기시설 주요장비 유지보수용역 착수

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 축전지, 수배전반 4개부문

▷ 용역기간 : 2016. 1. 8 ~ 2016. 12. 31

▷ 계약금액 : 총65,361천원

▷ 계약업체 : ㈜세화에프에스 대표 장오숙

▷ 과업내용

- 장비점검(정기-월1회, 정밀-분기별1회, 특별-우리센터 요구시)

- 장애복구 및 처리결과 보고 등

❍ 2016년 전기시설 안전관리용역 착수

▷ 대상시설 : 데이터센터 전기시설 전반

▷ 용역기간 : 2016. 1. 8 ~ 2016. 12. 31

▷ 용역인원 : 전기산업기사 이상 자격소지자 1인(상주)

▷ 계약금액 : 46,447천원

▷ 계약업체 : ㈜케이에스메이트 대표 조은연

▷ 과업내용

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 유지보수

- 전기재해 사전예방 및 피해 최소화를 위한 응급조치 등.

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등(전기팀 직원)

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 48개소 정비완료 등

2월 운영계획

❍ 데이터센터 ICT교육장 조성 전기공사 시행

▷ 개    요 : 구식당 ICT교육장 조성에 따른 전기시설 개선

▷ 공사기간 : 착공일로부터 30일간

▷ 소요예산 : 총37,790천원

▷ 공사내용

- LED등기구 및 다운라이트 등 조명등 설치공사 1식

- 연기감지기 및 화재경보장치 등 소방설비공사 1식

- 분전반, 차단기, 시스템박스 등 배선기구 설치공사 1식

❍ 청사 노후형광등 LED조명 교체공사 추진

▷ 개    요 : 서울시에서 일괄 예산편성 및 공사업체 계약 후 산하

기관별 LED 교체공사 추진

▷ 공사기간 : 2016. 2. 18 ~ 2016. 3. 5

▷ 발주기관 : 서울시 환경정책과

▷ 감독기관 : 서울시 데이터센터

▷ 공사업체 : 한전산업개발(주) 대표 이삼선

▷ 공사물량 : 노후형광등 1,559등 〓≫ LED조명으로 교체

❍ 전기시설 유지보수업체 2월 정기점검

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기, 수배전반

▷ 예정기간 : 2016. 2. 23 ~ 2. 29(5일간)

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등. 끝.