보    고    서

등록번호	급수운영과-3633

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	02/25 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 불출수 민원이 제기 되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2016. 2. 25.

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 위   치 : **************

○ 민 원 인 : ********************

○ 수전현황 : D=15mm , 1전 (관리번호: 024683994)

2. 보고 내용

○ 급수공사신청 민원(0912016009872)으로 접수되었는 민원 사항임

○ 상기 위치는 신축 공사 현장으로 불출수 민원을 접수하여, 현장 조사 결과 인입관 불출수 중으로 인입관 동결로 확인되며

○ 인입관 해빙 작업을 지시하여 급수에 불편을 해소코자 함

3. 조치 의견

○ 해빙 조치하여 민원 해소코자하며, 인입관 해빙 작업은 지역연간 단가계약 업체에 작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다. 끝.