문서번호	정수시설과-1955
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		代김익동	02/25 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.2.24

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.2.24.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 송수동 고압 모터,펌프,구내 용수펌프등 점검,정비

⇒소음,진동,누유,누수등 점검▷이상없음

⇒우장산 모터,펌프(2호)축연결 그리드 카플링내 구리스 도포

○1정수 응집기 모터(5지1열)정비

⇒반부하 과소음 베어링 교체 및 냉각휀 키망실 제작 교체

○2정수 오존동,활성탄흡착지,공동구 순찰 점검

⇒모터,펌프:소음,진동 확인 및 공동구 배관라인 누수 확인 점검

냉난방설비

비   고

2정수 송수동 우장산 카플링내 구리스도포	1정수 응집기 모터 베어링 교체

품 명

규 격

단위

수량

내  용

구리스

kg

1

2정수 우장산 모터,펌프(2호)

베어링

6206

개

1

1정수 응집기 모터(5-1열)