문서번호	정수과-996
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
김희남	박근희	이태일		02/25 이달영
협 조
	정수시설과장		임두선

수질현황 및 공정별 운영일보

2016. 02. 23. (화)

구의아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

정수처리 공정별 운영일보

□ 근무현황

일 자	2016. 02. 23. (화)	책임자	주 간	B조	代구 영 수
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 공정별 일일 운영 및 특이사항

○ 주 간(B직) 생산 책임자  代구 영 수

운영사항	1. 제1정수장 여과지 3지(오전), 9지,10지(오후) : 싸이폰, 표세기 점검 및 여과사 사층조사 2. 제1정수장 여과지 송풍기운전시 소음 심함(점검요함) 3. 오존접촉지동, 관리동 차단기 동작시험 실시로 정전(14:00~14:20) 4. 제2정수장 침전지5지 응집기 1열의 2호 특이소음 발생(점검요함) 5. 제1정수장 여과지 살수용 수압배관(조인트 부분) 수리완료(16:00기술지원팀)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 안전 점검 2. 통합수로 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

○ 야 간(A직) 생산 책임자  김 희 남

운영사항	1. 오존접촉동 전력설비 제어실 원격제어 투입 동작상태 확인 정전작업 점검 관련 ↳ 제어실 운영 메인 EWS컴퓨터 업체 작업 관련 (일보생성 不) ↳ 운영일보 시간대별 일보 생성 않됨 ↳ 첨부문서 : 정수장 운영일보2 일보 확인 요함 2. 제2정수장 PAC 튜브펌프 A호 펌프내 유입구쪽 누유됨 점검 수리요함 ↳ 튜브펌프 A호 → B호로 교체 운전(06:55)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 안전 점검 2. 통합수로 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비	한전 인입선로 및 변압기	정 상
송수펌프실	베아링 및 실링수 상태	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

첨 부 : 공정별 일일 수질 가동 현황 1부.  끝.