문서번호	운영과-446
결재일자	2016.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
강신영		전결 02/25 代정순명
협조

제3처리장 MDF 인버터 수리 및 예비품 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 MDF 인버터 수리 및 예비품 구매계획 보고

제3처리장 방류수질관리를 위한 중요설비인 MDF 3호기가 인버터 이상으로 동작이 안되고 있어 전문업체와 합동점검하고 그 결과에 따라 신속히 정비하고자 보고드림.

정비대상

○ 3처리장 MDF 3호기

조치계획

○ 전문업체와의 합동점검 결과 인버터 메인보드가 소손되어 동작하지 못하고 있음을 확인한 바 메인보드를 교체하고자 하며, 앞으로 유사사고 발생시 해당호기 MDF는 가동을
못하게 되어 방류수질관리에 어려움이 발생하게 되므로 예비품을 1대 구매하고자 함

○ 소요비용이 5백만원 미만인 관계로 해당분야 전문인 아래업체로 하여금 정비실시
하도록 작업지시하고 세금계산서를 발급받아 정비대금을 입금처리하고자 함

*******************************
*************************************************
******************************************************

소요예산

○ 소요예산 : 1,210천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 수처리 유지보수, 시설비(소규모 수선비)

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 현장사진 1부. 끝.