문서번호	시설관리과-4474
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박희철	02/26 정경효
협 조	급수운영과장			代이승우
	주무관			강희창
	주무관			송종학
	주무관			박홍선
	주무관			김문호

「유수율 97.48% 목표 초과달성을 위한」 유량관리와 누수방지로 공급량 감축 추진보고

2016년  2월

강남수도사업소

「유수율 97.48% 목표 초과 달성을 위한」

유량관리와 누수방지로 공급량 감축 추진보고

우리사업소 유수율 목표인 97.48% 초과 달성을 위하여 구역유량 및 중블별 유량관리로 누수를 방지 공급량을 감축한 추진사항을 보고함.

Ⅰ		유수율 현황

2012년	감1.04 ⇒	2013년	증0.61⇒	2014년	증0.31 ⇒	2015년
97.60%		96.56%		97.17 %		97.48 %

□  2015년도 달성목표 : 97.48% (서울시 목표 95.5%)

※ 2015년 유수율 실적(잠정) : 97.96% (목표대비 0.48% 증가)

□ 공급량 감축현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
‘15년 공급량	142,576	11,471	10,013	11,933	11,863	12,412	12,656	12,701	12,582	11,823	11,969	11,458	11,689
‘14년 공급량	142,763	11,158	10,093	11,640	11,801	12,412	12,647	13,360	12,691	11,847	12,021	11,333	11,754
전년대비 증 감	-187	313	-80	293	62	-	9	-659	-109	-24	-52	125	-65

□ 전년대비 월별 공급량                           (단위 :천톤)

□ 2015년 9월 누계 유수율 현황(서울시 전체)             (단위 :%)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’15년목표	95.50	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72
’15년누계	95.12	88.53	97.98	96.01	95.11	94.25	95.36	97.96	96.57
목표대비	-0.38	-1.77	0.18	-1.78	-0.77	-0.15	0.96	0.48	-0.15
’14년누계	95.10	90.10	97.43	97.42	95.46	93.82	93.81	97.17	96.32
전년대비	0.02	-1.57	0.55	-1.41	-0.35	0.43	1.55	0.79	0.25

※ 강남 12월 누계 유수율 : 97.96% / 목표대비 0.79%증가

Ⅱ		공급량 구역유량 관리

□  암사정수센타 구역유량 공급계통도

구역 유량계 (암사정수센타)		배 수 지 공 급
		삼성(봉은)배수지	반 포 배수지	방 배 배수지		서 초 배수지	서초배수지		암사 직송
							일원 배수지	내곡 배수지
고양정 라인 KN-1 (2,200mm)		유입	유입	유입
우면산라인 KD-6 (2,000mm)						유입	유입	유입	유입
	중블록(6개)유입	청담	반포	방배	방배가3	서초	암사
	급수구역 (강남구 26개동 서초구 18개동)	강남구 13개동	강남구 4개동 서초구12개동	서초구4개동	서초구 5개동	강남구14개동 서초구 2개동	강남구1개동 서초구 1개동

□ 구역유량계 중블록별 유입 현황

《암사정수센타 구역유량 공급체계》

반포배수지

2,200mm

고양정      KN-1 (구역유량계)

암사정수센터
저양정                              삼성(봉은)배수지     방배배수지

2,000mm         1,800mm

KD-6        우면산가압장유입

(강동구역유량계)

서초배수지    낙성대(남부)

□ 공급량 구역유량 현황

❍ 월별 전년대비 증․감관리 현황                         (단위:천㎥)

구 분	공급량(‘15년)			공급량(‘14년)			증․감 량
	소계	KN-1 (고양정)	KD-6 (우면산)	소계	KN-1 (고양정)	KD-6 (우면산)	소계	KN-1 (고양정)	KD-6 (우면산)
계	234,993	135,542	99,451	234,629	136,567	98,061	364	-1,026	1,390
1월	18,564	10,606	7,657	18,791	11,161	7,629	-227	-555	328
2월	16,586	9,380	7,206	16,973	9,940	7,033	-387	-561	173
3월	19,552	11,073	8,478	19,451	11,187	8,263	101	-114	215
4월	19,287	10,803	8,484	19,327	11,120	8,207	-41	-318	276
5월	20,246	11,475	8,771	20,221	11,644	8,576	24	-170	194
6월	20,833	12,308	8,524	20,417	11,865	8,551	415	442	-28
7월	21,191	12,707	8,484	21,633	12,834	8,798	-442	-128	-315
8월	20,899	12,400	8,498	20,704	12,133	8,571	194	267	-73
9월	19,611	11,498	8,112	19,525	11,359	8,166	86	139	-54
10월	19,811	11,453	8,357	19,715	11,396	8,318	95	57	38
11월	19,041	10,958	8,083	18,713	10,846	7,866	328	111	217
12월	19,367	10,876	8,490	19,153	11,076	8,077	213	-201	413

❍ 중블록별 전년대비 증․감관리 현황                     (단위:천㎥)

구 분		계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
계	‘15년	142,576	50,707	33,813	4,242	44,794	1,723	7,455
	‘14년	142,763	54,879	32,775	3,294	42,498	2,106	7,082
	증․감	-187	-4,171	1,037	948	2,296	383	372
1월	‘15년	11,391	4,271	2,416	369	3,581	157	595
	‘14년	11,194	4,211	2,391	116	3,643	154	677
	증․감	196	59	24	252	-61	3	-81
2월	‘15년	10,012	3,647	2,186	336	3,175	137	529
	‘14년	10,173	3,879	2,275	89	3,224	146	559
	증․감	-160	-231	-88	246	-48	-8	-29
3월	‘15년	11,902	4,276	2,829	402	3,676	111	605
	‘14년	11,750	4,555	2,739	149	3,516	168	621
	증․감	152	-279	89	253	160	-56	-15
4월	‘15년	11,800	4,116	2,919	420	3,640	117	585
	‘14년	11,852	4,604	2,810	159	3,509	151	616
	증․감	-52	-487	108	261	131	-34	-30
5월	‘15년	12,343	4,304	3,071	437	3,769	130	630
	‘14년	12,370	4,846	3,110	157	3,467	158	629
	증․감	-26	-542	-39	279	302	-28	0.6
6월	‘15년	12,751	4,588	3,002	420	3,950	132	658
	‘14년	12,587	4,677	3,253	179	3,693	171	612
	증․감	164	-89	-251	241	257	-39	45
7월	‘15년	12,793	4,654	2,845	383	4,083	152	674
	‘14년	13,333	5,051	3,140	369	3,963	236	572
	증․감	-540	-397	-295	14	119	-83	102
8월	‘15년	12,662	4,567	2,989	321	3,956	153	674
	‘14년	12,708	4,875	2,867	438	3,713	229	584
	증․감	-45	-308	122	-116	243	-75	89
9월	‘15년	11,923	4,330	2,891	290	3,620	146	644
	‘14년	11,865	4,641	2,656	408	3,456	166	534
	증․감	57	-311	234	-118	163	-19	110
10월	‘15년	12,020	4,203	2,913	296	3,815	156	634
	‘14년	11,971	4,673	2,653	423	3,495	171	553
	증․감	48	-470	259	-127	320	-14	81
11월	‘15년	11,433	3,977	2,762	272	3,652	156	611
	‘14년	11,284	4,461	2,428	397	3,298	175	522
	증․감	148	-483	334	-125	353	-19	88
12월	‘15년	11,702	3,769	2,986	290	3,873	171	610
	‘14년	11,544	4,399	2,448	404	3,518	176	597
	증․감	157	-629	538	-113	355	-6	12

□ 공급량 관리 중점 추진사항

❍ 중블록내 소블록별 누수발생 빈도분석, 다발블록 위주 누수탐사 실시

❍ 인접 중블록과 관로 미정비에 따른 혼용 경계 제수변 개․폐 조치

❍ 유수율 90%미만 또는 100%이상 중블록의 블록고립 조치

❍ 중블록별 공급량 분석관리(매월)

❍ 중블록별 유수율(공급량) 편차 해소와 경계블록 및 퇴수변 조사 추진

Ⅲ		구역유량계 공급량 관리 추진

□  공급량 증감 원인분석

❍ 암사정수장에서 우리사업소로 공급되는 유입량은 고양정 라인(방배＃1,2)과 저양정 라인(우면산가압장)으로 공급되고 있음

❍ 암사정수장의 유입 유량은 700천㎥/일 으로  290천㎥/일은 고양정라인에서 유입되고, 410천㎥/일은 우면산가압장으로 공급되고 있음

❍ 그 중에 290천㎥/일(40% 차지) 유입되는 우면산가압장(KD-6 구역유량계) 오차율에 따라 강동수도사업소와 우리사업소간에 공급량의 유불리가 발생함.

《암사 저양정 공급체계》

암사 정수장 (390)		길동배수지 (100)	(중간밸브)	우면산라인 KD-6 (290)	(중간밸브)	우면산가압장 (서초배수지)
		유입

- 강동수도 유입 -

- 강남수도 유입 -

- 암사 우면산라인 송수량(390천㎥/일) ⇒ 강동구 길동배수지 유입(100천㎥/일)＋우리사업소 KD-6구역유량계(290천㎥/일)에 유입되며,

- 강동관리 KD-6 구역유량계는 강동에서 구역유량계 비교측정시 유량 오차율(+)와 밸브조절 등의 영향으로 KD-6 유입량 변화가 발생됨.

□  그동안 구역유량계(KD-6) 비교유량 측정관리

□ 구역유량계(KD-6) 현황

형 식	관 경(mm)	설치업체	설치년도	비 고
초음파유량계 (외부 건식)	2,000	대덕기술	2015. 5	강동수도 관리 (구역유량계)

- 유량계실 : 표준규격에 비해 협소하고 관로일부 매몰 등 설치상태 취약

․ 표준규격 : 배관 기준 상부 1m, 하부 0.3m, 양측면 0.8m 이상

․ 현장규격 : 배관 기준 상부 2.1m, 하부 매몰, 양측면 0.6m, 길이 1.9m

□ 구역유량계(KD-6) 오차율 감소를 위한 합동 비교측정

<1차 비교측정>

- 측정사유 : 암사수계 공급량 증가에 따른 유량계 이상유무 조사

- 일    시 : 2014. 2. 7. 10:33~15:49

- 측정기관 : 그린플로우

- 입회기관 : 본부 누수방지과, 강동수도사업소, 강남수도사업소

- 조치결과

․ 교정검사 결과 허용오차 범위 ±0.5%를 벗어나(오차율 –0.6%) 교정 후 허용오차 범위 ±0.5% 이내(오차율 –0.2%)로 교정

․ 2014. 3월 이후 : KD-6 구역유량계(KD-6) 보정이후 공급량이 증가되는 추세로 오차율에 영향을 끼침(강동은 줄고 강남 늘어난 현상이 발생)

<2차 비교측정>

- 측정사유 : 암사수계 공급량 증가에 따른 유량계 이상유무 조사

- 일    시 : 2015. 5. 8. 10:35~14:43

- 측정기관 : 한국유체기술(주) 서성수

- 입 회 자 : 본부 누수방지과 강동수도, 강남수도 담당자 입회

- 조치결과

․ 교정검사 결과 허용오차 범위 ±0.5%를 벗어나(오차율 +2.25%) 교정 후 허용오차 범위 ±0.5% 이내(오차율 +0.05%)로 교정

<3차 비교측정>

- 측정사유 : 암사수계 공급량 증가에 따른 유량계 이상유무 조사

- 일    시 : 2016. 2. 2. 10:18~13:39

- 측정기관 : 한국유체기술(주) 서성수

- 입 회 자 : 본부 누수방지과 차경호, 강동수도사업소 기전팀장외 2명

강남수도사업소 시설관리과장, 윤복철, 김문호

측정시간		적산유량(㎥)			오차율(%)	비 고
		기준유량	현장유량	차이량
	10:18	0	62,141,860
	13:39	35,334	62,117,200
측정결과		35,334	35,340	6	+0.01%	미교정

- 비교유량 측정결과

- 조치사항

․ 교정검사 결과 허용오차 범위 ±0.5%를 벗어나지 않아(오차율 0.0.1%) 미교정하였으나, 향후 공급량 추이를 보며 비교유량 측정키로 함.

→ 오차율 : (측정값-기준값) / 기준값×100%

교정기준 : 3시간 이상 비교측정 후 오차발생 ±0.5%이상 발생시 교정

《구역유량계(KD-6) 비교유량 측정사진》
D=2,000mm(KD-6) 송수관	초음파 유량 센서설치	초음파 비교 유량측정

Ⅳ		누수방지로 공급량 감축 추진

□  연도별 누수발생 현황

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015
발생건수 (건)	844	823	870	599	615	640
소요예산 (백만원)	1,457	1,632	2,040	1,684	1,816	1,871

□ 추진방법

□ 과학적인 공급량 관리

- 유량감시 시스템을 통한 실시한 유량흐름 데이터 활용

- 구역유량계 6개소, 중블록 유량계 6개소, 배수지 가압장유량계 27개소

□ 정확한 누수탐지(다점형,음청식) 실시로 누수 정탐율 향상

□ 유수율저조 중블록 경계 구역관리 및 퇴수변 중간밸브 일제조사

□ 빅데이터(상수도행정정보시스템)를 활용한 유량감시로 누수탐지 복구

□ 정밀누수탐지 실시로 누수징후 사전 발견하여 조속복구

□ 공급량 감축 누수복구 추진

□ 2015년 누수발생 건수 : 597건

- 목표 640건 대비 누수발생 건수 597건으로 43건(6.71%) 누수감소

□ 2015년 누수복구 누수방지량 : 120,595㎥/일

<누수발생 원인별 처리 현황>

구 분	계	관노후	불용관	충격	진동	부등침하	전식	원인자
계	597	376	37	4	135	-	27	18
50㎜이하	464	304	35	1	85	-	27	12
80㎜이상	133	72	2	3	50	-	-	6
비율(%)	100	63.0	6.2	0.7	22.6	-	4.5	3.0

※ 누수원인은 관노후 63.0%, 진동 22.6%, 불용관 6.2%에서 발생.

<대형관 주요 누수발생 복구 현황>

□ ’15. 3. 18. : 도곡동 462번지 D=1,200mm 신축관 자연누수

□ `15. 5. 21. : 신원동 485-12 (내곡보금자리)  D=300mm 누수

□ `15. 6. 04. : 역삼동 606-5 (코엑스사거리 지하철 9호선 언주역)  D=300mm 누수

□ ’15. 7. 21. : 수서동 733 (수서배수지 수계) D=600mm 원인자 누수

□ ’15. 8. 25. : 신원동 426-2 (내곡배수지 수계) D=250mm 자연누수

□ ’15. 9. 11. : 삼성동 119 (지하철 9호선 삼성중앙역) D=900mm 자연누수

□ ’15. 12. 10. : 도곡동 907-63번지 D=300mm 자연누수

□ ’15. 12. 23. : 신사동 611번지 D=300mm 자연누수

□ `16. 2. 15 : 서초동1376-8 양재역(강남대로) D=600mm 누수

삼성중앙역 D=900mm 누수	D=900mm 용접시행	D=900mm 복구완료
언주역 D=300mm 복구완료	D=1,200mm 신축관 누수	D=1,200mm 신축관 복구완료
양재역 D=600mm 주철관 누수	양재역 D=600mm 주철관 누수	양재역 D=600mm 복구완료

□ 누수탐지 실시로 공급량 감축

□ 2015년 탐지목표 건수 : 153건 / 실적 198건

□ 2015년 누수방지량 : 73,103 ㎥/일

□ 탐지결과 분석

- 탐지목표(153건) 대비 198건(129.4%)으로 목표대비 초과 달성

- 중블록 경계고립 관리 및 공급량 감축 추진사업을 통한 누수발생건수 감소

- 2014년 216건 보다 18건(8.3%) 감소하여 유수율 향상에 기여함.

<누수발견을 위한 누수탐지 추진사항>

‣  다점형 상관식 누수탐지 → 소블록별 탐지(80～350mm)

․ 조사대상 소블록 경계 및 GIS 수치 배관도 출력 확인

․ 누수다발 취약 소블록에 로거장비(1회에 6～24개)설치 누수탐지 시행

․ 중블록내 소블록 누수탐지 완료후 유수율 저조한 중블록 순으로 탐지

․  불용관 누수 및 지하수화 되어있는 누수를 중점 탐지

․ 누수탐지 결과는 상수도 GIS내 누수탐지 프로그램에 입력

‣ 음청식 일반탐지 → 취약지역 반복탐지

․ 전년도 유수율이 저조하고 누수다발 블록 등 취약지역 집중탐지

․ 하수BOX 내부 육안 확인에 의한 누수탐지

․ 취약지역 분기1회 이상 반복탐지(누수다발 가압수지역및 취약지점)

․ 누수징후 발생지역 L-로드 활용하여 정탐율 향상

․  송배수관로 및 취약지역 일반탐사 (D=400mm이상)

․ 누수탐지 결과는 상수도 GIS내 누수탐지 프로그램에 입력

Ⅴ		추진결과

□  누수탐지 및 누수복구로 공급량 감축

□ 2015년 누수발생 건수 : 597건

- 목표 640건 대비 누수발생 건수 597건으로 43건(6.71%) 누수감소

- 2015년 누수복구 누수방지량 : 120,595㎥/일

□ 2015년 탐지목표 건수 : 198건

- 목표 153건 대비 탐지실적 198건으로(129.4%) 초과 달성

- 2015년 누수방지량 : 73,103 ㎥/일

□  구역유량관리 및 누수복구로 공급량 감축

□ 체계적인 누수탐지(빅 테이터 활용)로 공급량 감축

□ 취약 중블록 및 대형관로 누수 조기탐사 실시

□ 과수압 지역에 대한 밸브 조절로 안정적인 수압유도

□ 가압급수지역 정점부 수압 조정등으로 누수발생 방지

□ 불용관 정비 분기점 철저폐쇄 및 노후밸브 교체로 누수방지 방지

□ 블록단위 철저한 공급량 관리로 공급량 감축

□ 누수여부 확인을 위한 하수도BOX 맨홀 조사로 누수발견

□ 2015년 잠정 유수율 목표 초과달성

□ 2015년 유수율 목표 : 97.48%

□ 2015년 유수율(잠정) : 97.96% (목표대비 0.48% 초과달성)

□ 서울시 유수율 목표 달성에 우리사업소가 적극 기여하였으며, 앞으로도 지속적으로 유량관리와 공급량 관리로 누수방지사업을 추진하여 공급량 감축으로 유수율증대에 적극 기여함.

Ⅴ		향후계획

□ 유량관리 및 중블록별 공급량 감축 지속추진

□ 구역유량계 KD-6 초음파 유량계 이상 등 오차율 발생 주1회 확인

□ 유량계 이상 등 오차율 발생 원인조사 및 본부 합동점검

※ 유량편차 0.5% 발생시에 약 0.4% 유수율 하락 예상

□ 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 비교하고, 공급량 분석시 전일 및 전년대비 분석하여 담당자에게 통보 조치

□ 중블록별 고립 및 집중 관리로 조기 누수발견 복구조치

□ 중블록별 일일 전년 전일대비 공급량 비교 분석철저

□ 전년 전일대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

□ 중블록 경계밸브 개․폐 여부조사 및 퇴수변 개폐여부 조사

□ 필요시 중블록 재구축 등 조치

□ 경계밸브 점검하여 불합리한 급수지역 개선

□ 지하철 역사주변 및 노출 상수도관 누수여부 조사

□ 수전대장 전수조사하여 요금관리시스템 입력 (요금과 의뢰)

□ 재개발지역 관리 및 순찰 강화 실시