“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	************* ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  3월  22일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **********)	경보설비	1. 다음장소 차동식 감지기 불량 → 보수요함 - 3층 예루살룸성전 내(1개소) 2. 다음장소 차동식 감지기 미설치 → 설치요함 - 2층 새신자실 내 당회당(1개소) - 지하1층 청소년부실 내 믿음실(1개소)	2016.3.22.	자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구 유도등 불량 → 보수요함 - 4층 사랑성전 앞(소형, 2개소) - 4층 사랑성전 내(소형, 2개소) - 3층 예루살룸성전 앞(소형, 2개소) - 2층 E/V홀(소형, 2개소) - 2층 소망성전 내(소형, 1개소) - 2층 성가대실 내(소형, 1개소) - 1층 사무실 내(소형, 1개소) - 지하1층 E/V홀(중형, 1개소) - 지하1층 유치부실(중형, 1개소) 2. 다음장소 계단통로유도등 불량 → 보수요함 - 2층 비상계단 하부(우방향, 1개소) 3. 다음장소 계단통로유도등 적응성 불량 → 보수요함 - 1층 주계단 하부(좌방향, 1개소) - 1층 비상계단 하부(좌방향, 1개소)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303
	소화활동설비	1. 다음장소 연결살수송수구 마개 탈락 → 부착요함 - 1층 외부(6개소)		연결살수설비의 화재안전기준 NFSC 503

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/26 박선호
협조자
시행	예방과-3438	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)