“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	************************ ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (**********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년  3월  28일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
********** **********	소화설비	1. 다음장소 소화전 기동표시등 커버탈락 → 보수요함 - 103동 1~2라인 16층 2. 다음장소 프리액션밸브 1차 압력게이지 불량 → 보수요함 - 주차장 지하2층 105동 5~6라인 쪽 오른쪽 밸브(2MPA) 3. 다음장소 알람밸브 불량 → 보수요함 - 104동 1~2라인 16층	2016.3.28.	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 비상방송 출력 불량 → 보수요함 - 101동 1~2라인, 3~4라인 전체(방송장비 정상) 2. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 지하1층 감시실(수신반) 내 차동식(1개소) 3. 다음장소 발신기 위치표시등 커버탈락 → 보수요함 - 103동 1~2라인 16층 - 104동 3~8라인 4호측 6층		비상방송설비의 화재안전기준 NFSC 202 자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등 불량 → 보수요함 - 103동 3~4라인 13층(램프-중형) - 103동 5~6라인 PH층(LED-중형) - 104동 1~2라인 13층,12층,11층(램프-중형) - 기계실 지하2층 출입구(램프-중형) - 관리동 2층 휴게실(램프-중형) 2. 다음장소 통로유도등 점등 불량 → 보수요함 - 104동 1~2라인 18층/17층, 12층/11층 - 106동 1~2라인 12층/11층 - 감시실 계단쪽 1층/지하1층, 지하1층/지하2층 램프 3. 다음장소 유도등 전원 불량 → 보수요함 - 104동 3~8라인 6호측 계단라인 전층 4. 다음장소 유도등 예비전원 불량 → 보수요함 - 104동 1~2라인 계단 16층/15층 - 107동 1~2라인 12층(램프-중형) 5. 다음장소 비상조명등 점등불량 → 보수요함 - 지하1층 감시실 내 1개소		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303 비상조명등의 화재안전기준 NFSC 304
	소화활동설비	1. 다음장소 급기댐퍼 작동안됨 → 보수요함(모터불량 추정) - 103동 1~2라인 16층, 9층 - 103동 3~4라인 6층, 4층 - 104동 1~2라인 18층, 12층, 10층, 6층, 4층 - 105동 3~4라인 15층, 7층, 6층, 2층		특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 NFSC 501A

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	조동건		예방과장	02/26 박선호
협조자
시행	예방과-3435	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)