문서번호	시설관리과-1080
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
김기탁		01/27 신동호
협 조
	주무관		박관현

2013년 설연휴 대비

전기․통신분야 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

시 설 관 리 과

(시설총괄반)

2014년 설연휴 대비

전기․통신분야안전점검 결과보고

○점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장, 효창운동장, 구의야구공원

○점검기간 : 2014. 1. 15 ~ 1. 27

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	- 이상없음
전기 난방설비 및 전원 등 이상여부	- 이상없음
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	- 실내체육관 상부변전실 및 주경기장 A타워변전실 ACB 동작 불량(총 3개)	실내체육관 교체 발주완료 및 A타워 발주예정 (5월 교체 예정)
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	- 이상없음
입주단체, 업소 전열기 및 콘센트, 코드선 등 안전상태	- 제2수영장 화장실 분전반 차단기 트립	제2수영장 전기사용 기기 불량으로 인한 누전 (고장기기 수리후 사용)
기타사항	- 이상없음

2014.  1. 27

점 검 자 : 공업6급  박 관 현 (인)

통신7급  박 율 흠 (인)

공업7급  진 종 구 (인)

공업7급  김 기 탁 (인)