시정보완명령점검확인서(*****)

☐ 대상명 : *******           ☐ 위치 : ********************

☐ 대표자(관계자) : ***         ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-1071(2016.01.19.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 10/1  1,866.85㎡  1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	지적 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 설비	s/p헤드 락커상부에 설치되어 살수장애 - 5층 고릴라 휘트니스 남탈의실 내(3개) 하향식s/p헤드 후렉시불 천장 반자 제거 후 고정불량 - 4층 고릴라 휘트니스 (상향식20개 하향식5개) s/p헤드 살수반경 미확보 1층 미용실(창가쪽1개,화장실앞1개) s/p헤드 파손 1층 미용실 화장실옆 거울상부	NFSC 103	완비
경보 설비	완강기 설치장소 유리(거울)칸막이 설치로 사용장애 3층 고릴라 휘트니스 내 완강기 설치위치 조정필요,기구 미비치 3층,4층 고릴라 휘트니스 내	NFSC 303	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 02. 23.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤덕		이정환		02/26 계광옥
협조	이병종