문서번호	고도정수처리과-501
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수처리과장	기술개발부장
이건수	윤중섭	01/27 최영준
협 조

고도실증플랜트 내 여과수 펌프 수리계획 변경보고서

기  술  개  발  부

(고도정수처리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

고도실증플랜트 내 여과수 펌프 수리계획 취소보고서

구의고도실증플랜트 내 여과수펌프 수리계획[고도정수처리과-336(2014.1.17)]을 아래과 같은 사유로 취소하고자 합니다.

1. 고장펌프 현황

가. 규    격 : 3상 220V 3마력

나. 모    델 : 2280T 한일전기

다. 사용용도 : 실증플랜트내 원수 펌프(구의여과수 취수)

라. 고장원인 : 장기간 사용으로 절연파괴로 권선소손으로 추정

마. 설치년도 : 2012년

2. 수리계획

가. 수리품의 : 고도정수처리과-336(14. 1.17)

나. 수리업체 : ㈜원일워터테크 대표 : 원훈희

다. 수리기간 : 5일

라. 수리금액 : 373,670원

마. 지출방법 : 신용카드결재

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,시설장비유지비

3. 수리계획 변경사유

가. 펌프의 고장원인을 절연파괴로 인한 권선소손으로 추정하였으나 펌프를 분해하여 원인을 찾은결과 회전자 샤프트 앞쪽에 베어링이 고정되지 않은 상태로  계속  가동되어 결국 회전자의 앞부분이 고정자와 마찰을 일으켜 회전자와 고정자 모두 손상 되었습니다.

나. 고정자의 앞부분에 베어링이 고정되어 있지 않아 회전자로 인한 고정자의 훼손이 심하여 고정자에 베어링을 고정시킬수 없고 고정자 또한 본체와 일체형이며 본체는 주물방식으로 생산하므로 수리비용이 동일용량의 펌프구입 보다 많은 비용이 들어가므로 수리계획을 취소하고자 합니다.

4. 조치계획

가. 기존 여과수펌프(2280T)가 단종되어 같은 용량의 펌프(PA-1688-SST)를 구매,설치 하여 고도실증플랜트의 원활한 운영을 하고자 합니다.

나. 소요예산 : 약 65만원(설치비포함) 소요예상

붙임 : 1. 펌프 해체 진단결과 사진 1부.

2. 수리품의서 1부. 끝.