문서번호	시설보수과-559
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박한수		02/26 이동신
협 조

잉여 소화가스 버너 제어용 공기압축기 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02

서울특별시중랑물재생센터

(시설보수과)

잉여 소화가스 버너 제어용 공기압축기 교체 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 잉여 소화가스 버너(2호) 운영 중 제어용 공기압축기 모터 소손이 발생 수리가 불가함에 따라 긴급 구매하여 가스설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2016. 02. 26

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 잉여 소화가스 소각설비(1.2호) 운영현황

Ⅱ		시설현황

시 설 명		처리용량	공기압축기	설치년도	운 영 현 황	비고
잉여 소화가스 소각설비	1호	900㎥/h	550W	‘07년	정상가동
	2호	900㎥/h	550W	‘13년	제어용 공기압축기 모터손상

Ⅲ		점검 및 조치내용

잉여 소화가스 소각설비는 소화가스 누출방지와 악취방지를 위해 상시 운영되는 주요설비로서

잉여 소화가스 버너(2호) 운영 중 제어용 공기압축기 소손이 발생되어 제작사에 A/S를 요청하였으나 모터의 손상이 발생 수리비용이 신규 교체비용과 비슷하여 교체가 요구됨

※ 신규 교체비용 : 286,000원 (수리비용 200,000원)

제어용 공기압축기 구매는 소액으로서 긴급이 요구됨에 따라 압축기 제조업체에 의뢰 긴급 구매하여 교체하고자 함.

Ⅳ		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 286,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수. 시설비및부대비, 시설비. 끝.