문서번호	행정지원과-3464
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	북부수도사업소장
윤희권	이인형	정의석	02/26 박용진

2016년 염소 분산 주입시설 운영 관리 계획

2016

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 염소분산 주입시설 운영 관리 계획

공릉배수지내 염소분산 주입시설 운영으로 수돗물 잔류염소 냄새를 저감하고, 관말 수도꼭지 잔류염소 농도를 적정(0.1mg/L 이상)하게 유지·관리하여 안전하고 맛있는 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 추진방향

○ 맛있는 물 가이드라인(0.10mg/L~0.30mg/L) 적정 유지로 냄새

없는 아리수 공급

○ 수계 및 계절에 따른 효율적인 염소분산 주입량 설정

□ 운영현황

○ 운영기간 : 연중

○ 주입방식 : 유량 및 잔류염소 농도에 따른 비례제어 주입

○ 운전방식 : 원격제어 및 현장운전

○ 운영방법 : 정수장 집중 주입방식에서 배수지 염소분산 주입 전환

Ⅱ		시설 현황

□ 위    치 : 공릉배수지 내

□ 준 공 일 : 2013. 12월

□ 주요장치

○ 차아염소산나트륨 발생장치(발생기, 정류기, 제어반)

○ 차아염소산나트륨 투입설비(공급펌프, 디퓨져)

○ 소금저장탱크, 차아염소산나트륨 저장탱크

○ 기타설비(연수기, 냉·온조절장치, 호이스트, 감시제어시스템 등)

□ 장치별 제원(세부사진 붙임)

명 칭	수량	규 격	용 도
차염발생기	2	12,500L/일	전기분해로 차염 생산 (농도 : 8,000±1,000ppm)
정류기	2	DC 40V 600A	차염발생기 전기 공급
제어반	1	900*700*1700	터치식 현장조작
차염공급펌프	2	940L/시간	차염 공급
소금저장탱크	1	8㎥	소금 저장
차염저장탱크	2	8㎥	차염 저장
연수기	1	38㎥/일	발생기내 스케일 제거
냉·온조절장치	1	가열 : 13,700Kcal/시간 냉각 : 5,400Kcal/시간	발생기 유입수 온도조절 (16℃ 유지)
호이스트	1	전격하중 : 2톤	소금 투입
감시제어시스템	1	워터나우시스템 연계	장비운영 감시 및 원격제어

※ 차아염소산나트륨(차염) 발생 원리

- NaCl(소금) + H2O(물) + 전기 ⇆ NaOCl(차아염소산나트륨) + H2(수소가스)

- 3% 소금물을 전기분해하면 0.8%의 차아염소산나트륨 생성

** 전기분해 : 수용액에 전극을 넣고 전류를 통하여 양이온과 음이온을 각각       양극과 음극에서 성분을 추출하는 것

□ 차염 발생 공정도

Ⅲ		세부운영계획

□ 운영기간 : 2016. 01. 01. ∼ 12. 31.(상시가동)

□ 운영기준

○ 계절별 공릉배수지 유출 잔류염소 농도에 맞추어 가동

- 여름철 : 0.35 ∼ 0.40mg/L

- 겨울철 : 0.30 ∼ 0.35mg/L

○ 관말 수도꼭지 잔류염소 농도 0.10mg/L 이상 유지토록 가동

※ 원활한 장비 운영을 위하여 기준 충족시에도 최소량(0.01ppm) 투입

□ 운영방법

○ 시설 운전 및 제어

- 원격운전 및 감시 : 행정지원과 수질감시시스템서버로 원격제어                            및 24시간 감시(HMI 프로그램 이용)

- 현장운전 : 현장에서 제어반 스크린을 통해 운전 및 제어

- 운전방법

▸ 자동운전 : 유량 및 잔류염소 농도에 따라 자동 비례제어

▸ 수동운전 : 차염 투입률 수동입력에 따라 유량 비례제어

○ 시설관리

- 예비기가 설치된 발생기(정류기 및 염수펌프 포함) 및 공급펌프는 주기적으로 교차 운전

- 호이스트 안전검사 : 설치 후 최초 3년이내 이후 2년마다

안전검사기관에 신청 (설치검사:2013.10.11.)

- 주 1회 이상 시설 및 운전상태 점검

○ 수질관리

- 차염 주입 전·후 소독부산물 검사

▸ 주    기 : 1회/월

▸ 검사항목 : 클로라이트, 클로레이트, 브로메이트, 브롬

▸ 검사기관 : 서울물연구원

- 차염 품질검사

▸ 주    기 : 1회/월

▸ 검사항목 : 유효염소, 유리알칼리, 비소, 납 등 11개 항목

▸ 검사기관 : 서울물연구원

○ 차염 발생용 소금 구매

- 규    격 : NaCl 99.0% 이상

- 업    체 : 본부 연간단가 계약업체

- 예산금액 : 7,200천원

- 구 매 량 : 4,000∼6,000kg/회

- 구매횟수 : 7~8회/년

- 품질검사

▸ 주    기 : 구매시

▸ 검사항목 : 염화나트륨, 비소, 납, 카드뮴 등 10개 항목

▸ 검사기관 : 서울시보건환경연구원

Ⅳ		행정사항

□ 염소분산 주입시설 가동중단시 본부 및 강북정수장 통보

붙임  염소분산 주입시설 사진 1부. 끝.