문서번호	운영과-1204
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	운영부장
조계진	박종길	02/26 기혜경

『2016년도 시립북서울미술관』

특정가스사용시설 유지관리 계획

2016. 2

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

특정가스사용시설 유지관리 계획

시립북서울미술관 특정가스(도시가스) 사용 시설물을 관련법에 따라 정비유지하여 안전사고 예방 및 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 『***************************

□ 동법 제17조 및 시행규칙25조,26조 (정기검사 및 수시검사)

□ 동법 시행령 제16조 (안전관리자의 의무)

Ⅱ		시설 및 관리현황

□ 시설현황 및 가스흐름

설 비 현 황	가 스 흐 름 도
○ 정압기실 (옥외 버스정류장 옆) ○ 가스누설 긴급차단설비 - 자동밸브2개소(기계실, 레스토랑) 및 감지기 - 방재실 가스누설감지설비 ○ 가스메타기5개소 (기계실4, 레스토랑1) ○ 배관재질 - 매설 : PE 관, 노출 : 백강관 - 매인관 ∅ 100(mm), 냉온수기 ∅ 80 , 보일러 ∅65

※ 도시가스 흐름도

도시가스 본관(맨홀)에서 중압인입 □ 정압기실 □ 기계실 □ 열원기기(냉온수기,보일러)

□ 3층 레스토랑(주방)

□ 주요설비 현장사진

도시가스 인입맨홀 및 정압기실	정압기실 내부	기계실 열원설비 공급배관

□ 가스량 사용현황 (2015년 기준)

□ 냉.난방기 1.2호기 : 42,030㎥

□ 보일러 1.2호기    : 33,763㎥

□ 셀란(레스토랑)     :  5,300㎥

Ⅲ		세부추진계획

□ 법정 정기검사

□ 관련법규 :「도시가스사업법」제17조 및 동법 시행규칙 제25조

□ 정기검사 : 2016년 05월 실시 예정(연1회 검사)

□ 검사기관 : 한국가스안전공사

□ 검사비용 : 약 220,000원

□ 검사내용 : 가스배관 연결부위, 배관전위측정등 누설점검등.

□ 자체안전점검 계획

□ 월간점검

- 인입맨홀 및 각종배관 용접이음부 정밀점검.

- 방재실 가스누설 경보설비 연동시험 등.

□ 주간점검

- 가스점밀 검침기 의한 누설탐지.

- 정압기실 기록계 및 압력상태 점검.

- 청사내 가스배관 슬리브 및 부식상태 점검.

□ 일일점검

- 위탁업체(레스토랑) 누기점검

- 기계실 감지설비 관련기기 누기점검.

※ 도시가스 점검일지작성 기록

□ 가스사고 배상책임보험가입

□ 최초가입일시 : 2013.5.15일(일년단위 계약)

□ 보험업체 : 한국지방행정공제회(영조물손해배상 건축물일관)

□ 보상내역 - 대인 1인 1사고당  300,000천원

- 대물 1인 사고당 1,000,000천원

□ 정압기 및 필터 분해점검 실시

□ 관련근거 : 도시가스사업법시행규칙 제17조 7호 및 별표7

□ 정비일시 : 2016년 3월중 시행예정.

□ 정비업체 : 전문업체 비교선정.

□ 소요예산 : 약 300,000원

(※ 점검후 기기상태에따라 추가비용발생가능)

□ 안전관리자 법정 교육시행

□ 관련근거 : 고압가스안전관리법 및 도시가스사업법 제30조

□ 교육일시 : 2016년 02월 중

□ 교육기관 : 한국가스안전공사.

□ 교육과정 : 전문교육 보수과정.

□ 교 육 자 : 이우진 (가스안전관리자)

Ⅳ		행 정 사 항

□ 정압기정비  및 법정사항 시행 후 결과보고.

□ 안전관리자 보수교육관련 비용지급.

붙임 : 도시가스 점검일지표. 끝