함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	보광(배)가압장 한남라인 누수 의심사항 통보

우리사업소 중앙제어실 감시제어프로그램 운영시스템 확인 중 보광(배)가압장 한남라인의 누수 의심사항이 감지되어 관려자료 및 점검을 시행하고 그 내용을 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 보광(배)가압장 시설현황(한남라인)

보광배수지	동력	유량	양정	급수방법	한납배수지	비고(표고)
HWL : 5.4m LWL : 2.0m	40hp*2대 (교차운전)	2～3㎥/min	49m	간접급수	700㎥	보광(배)가압장 : 60m 한남배수지 : 109m

▢ 급수계통도

○ 뚝도정수센터 ⇒ 보광(배)가압장 한남라인 ⇒ 한남배수지 ⇒ 지역급수

▢ 점검내용

토출압력 정상상태	토출압력 저하

○ 한남라인은 펌프 가동시 압력 5.1㎏/㎠, 정지시 압력 4.6~4.7㎏/㎠ 유지 되어야 하나, 펌프정지 후 2:20~3시간 사이에 토출압력이 1㎏/㎠ 내외로 떨어짐

○ 토출압 저하 현상은 2015년 11월 이후 압력 저하 현상이 증가 되는 것으로 조사되어 누수에 대한 점검 필요한 것으로 판단됨.

○ 아울러 펌프가동시에는 압력 증가로 누수량이 추가될 것으로 판단됨.

※ 가압장내 밸브상태 기점검(역류 이상여부)

	시설관리과장
주무관	변태연		기전팀장	손병희		시설관리과장	02/26 이승철
협조자
시행	시설관리과-5708	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2236	/전송	02-3146-2239	/	bky9431@seoul.go.kr	/	대시민공개