문서번호	정수시설과-2084
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김성범	박용석	이병규		02/29 유영춘
협 조	★주무관		박응희
	주무관		김익동

풍납 기계설비 및 시설물 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 02월 26일

근무자	주 간	김성범.노승철		야 간			박용석.윤순식
설비명	점 검 항 목		점 검 등 급			점 검 결 과				비 고
			일 상		상 세	양호		주의	고장
취수 펌프	- 이상소음 및 진동발생 여부		○			√
	- 베어링 온도상승 여부(펌프,모터)		○			√
	- 축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부		○			√
	- 진공 및 토출 압력게이지 이상여부				○
	- 취수펌프(1300마력)교번운전 및 정기점검				○
	- 그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)				○
진공 펌프	- 이상소음 및 진동발생 여부				○
	- 펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부				○
	- 진공라인 전자밸브 이상여부				○
	- 진공펌프 교번운전 및 정기 점검				○
이동 스크린	- 가동시 이상소음 및 진동발생여부		○			√
	- 스크린세척수 적정공급여부				○
	- 스크린 탈락여부 및 청소상태				○
유압발생장치	- 작동유 누유 및 적정량 확인		○			√
	- 상시압력변화 및 압력계 이상여부		○			√
	- 유압설비 및 전자밸브 이상여부				○
	- 볼밸브 동작상태		○			√
	- 유압장치 정기점검 및 펌프 교번운전				○
유지관리실태	- 기기고장시 응급조치 요령숙지여부				○
	- 비상연락망 게첨 여부				○
취수구	- 조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부		○			√
	- 부유 협잡물, 잡초 등 청결상태		○			√

취수펌프 운전현황	1호기(600㎾)	2호기(800㎾)	3호기(960㎾)	4호기(800㎾)	5호기(960㎾)	6호기(520㎾)
	가동중	가동중		가동중
취수펌프 교체시간
구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶기계설비 시설물 점검 및 순찰 -펌프실,전기실 및 염소실 순찰점검(10:00~11:00) -취수구 및 침사지 순찰점검(13:00~14:30) ▶취수펌프 1.2.4호 축봉수량 조정 및 운전판넬 점검 ▶펌프실,도수관랑,흡수정, 각종 공급관로 및 공동구 설비점검 ▶취수장 진입로 청소 및 주변 정리정돈 ▶말레이시아 수자원공사 사장외 5명 취수장견학(15:00~16:00)
18시~익일09시	▶기계설비 시설물 점검 및 순찰(이상없음) - 펌프실. 염소실. 전기실 점검 및 순찰 (18:00~18:30) - 취수구. 침사지 시건장치 등 점검 및 순찰 (18:30~19:00) ▶운전 중인 취수펌프 1.2.4호 실링수 량 및 그랜드고정 볼트, 너트 상태점검(이상없음) ▶사무실 탁자, 화장실, 실험실 청소 및 주변 정리 ▶취수펌프 설비 및 기전설비 일상점검(이상없음)