함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	모터펌프 용량 검토결과 알림(도원, 평창1)

1. 중부수도 시설관리과-3783(2016. 2. 3.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 도원, 평창1가압장 모터펌프 용량에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드리니 시행에 철저를 기하기 바라며,

3. 효자가압장 저양정 모터펌프는 내용연수가 미도래 하였으나, 유량부족으로 개량이 필요할 경우 세부방안을 수립한 후 용량검토를 재요청하여 주시기 바랍니다.

검토 결과 -

가압장명	구 분	기 존	사업소 검토	본부 검토
도 원	동 력	30kW(40Hp)	15kW(20Hp)	15kW(20Hp)
	유 량	1.34㎥/분	1.2㎥/분	1.5㎥/분
	양 정	61m	44m	32m
	수 량	2대(예비 1)	2대(예비 1)	2대(예비 1)
평창1	동 력	37kW(50Hp)	37kW(50Hp)	37kW(50Hp)
	유 량	1.8㎥/분	1.8㎥/분	1.8㎥/분
	양 정	75m	75m	75m
	수 량	2대(예비 1)	2대(예비 1)	2대(예비 1)

붙임 : 모터펌프 용량 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유준영		시설관리과장	전결 02/29 정윤홍
협조자
시행	시설관리과-1843	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1540	/전송	3146-1529	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개