문서번호	총무과-7098
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		별관운영팀장	총무과장
이관호		배창호	02/29 代김기봉
협조
	시설관리팀장		임철수

서소문청사(1동) 조도개선 결과 보고

2016. 2. 29.

총  무  과

서소문청사(1동) 조도개선 결과 보고

「안전‧쾌적‧힐링」사무환경 조성 관련 서소문청사 어두운 사무공간 조도개선 결과를 보고함.

Ⅰ		추 진 경 위

⃞ 조직문화 혁신을 통한 행복한 일터 만들기 추진 계획

⃞ 직원이 편안한 사무환경 조성계획

Ⅱ		개 선 결 과

□ LED조명 교체

○ 조도개선 결과 : 300~750룩스로 당초 보다 약 300룩스 향상

구 분		복 도					외부 계단
		계	승강기 앞	화장실 앞	사무실 복도	6,7,13층
			(7W)	(7W)	(7W)	(4W)	(9W,센서)
교체수량 (등)		639	257	98	203	81	22
조도 (룩스)	개선 전	-	140	150	190	90	50
	개선 후	-	750	750	500	400	300

－ 조도 분포

≪ 개선 전 ≫	≪ 개선 후 ≫

○ 교체내용 : 조도가 낮은 전구형 LED램프를 면형 LED다운라이트로 교체

－  7W 200룩스  ⇒  15W

500 lux 700 lux	750 lux	300 lux
사무실 복도	엘리베이터 앞	외부계단

○ 소요예산 : 30,373천원

－ 외부 계단등(20W), 22등 :  1,573천원

－ 복도등(15W), 640등    : 28,800천원

○ 교체기간 : ’16. 2. 2. ~ 2. 29.

Ⅲ		향 후 계 획

□ 지하 기계실·공조실·후생동 등 형광등을 LED조명으로 교체

○ ’18년까지 실내조명 100% 교체 계획에 의거 SPC사업(환경정책과 시행)으로 교체 : ’16. 6월

－ 조명 현황

구 분	합 계	LED등	형광등	삼파장	기 타	LED보급율
합 계	8,437	7,095	795	414	133	84%
1동	4,991	4,407	356	228		88%
2동	1,200	917	215	59	9	76%
3동	204	181	9	14		89%
후생동	1,459	1,108	174	63	114	76%
5동	497	418	39	40		84%
차량지원실 (송월동)	86	64	2	10	10	74%

－ 교체수량 : 1,342등(형광등 795등, 삼파장 및 기타 547등)

－ 소요예산 : 약95,000천원(우리은행 SPC 교체)

※ 공사비는 기후환경본부에서 5년간 분할 상환

□ 1층 상담센터 조명 LED조명으로 교체하여 조도 개선

○ 삼파장 조명을 LED다운라이트로 교체 : ’16. 3월

－ 교체수량: 64등(1층상담센터 43등, 지하1층 문서고 19등)

－ 소요예산 : 2,880천원